## Instrucciones
En caso de duda en relación al PVC o la presente hoja de cálculo, se podrán resolver las mismas a través del correo electrónico vertidosalmar.medioambiente@gobiernodecanarias.org
En caso de discrepancias entre el PVC establecido en la correspondiente AVM y la prente hoja de cálculo, prevalece en todo caso lo indicado en la avm.
En caso de discrepancias entre los datos anotados en la presente hoja de cálculo y los reflejados en el PVC presentado, prevalecerán los indicados en aquel y, en concreto, en los informes del laboratorio que en el mismo se adjunten.
Obligación de realización del PVC y de rellenar esta hoja de cálculo
El titular de la autorización está obligado a ejecutar a su cargo el Programa de Vigilancia y Control (PVC) previsto en la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, aprobado por Orden Ministerial de 13 de julio de 1993, cuyo contenido se determina en el Anexo I. Asimismo, deberá presentar anualmente una Declaración de Vertidos (DV) cuyo contenido se establece en el Anexo II.
El PVC regulado en el el Anexo I deberá comenzar a ejecutarse desde el momento en que se notifique la presente Autorización de vertido desde tierra al mar, si bien cabe recordar que los vertidos únicamente serán legales cuando hayan finalizado las obras tanto de la nueva conducción de desagüe como de la ETAR, puesto que cualquier vertido que se realice sin que las anteriores obras hayan finalizado no son objeto de la presente autorización de vertido desde tierra al mar.
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 7 de la Orden de 13 de julio de 1993, el PVC contemplará los siguientes aspectos:
• La vigilancia estructural de la conducción de vertido.
• La vigilancia ambiental, estableciéndose en el Anexo I los controles que son objeto de seguimiento en este expediente concreto de entre los siguientes posibles: afluente, efluente, medio receptor, sedimentos y organismos.
El PVC deberá realizarse por una o varias Entidades Colaboradoras en materia de Contaminación Ambiental, registradas como tales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en el campo de Contaminación de aguas, sedimentos y organismos vivos (para la vigilancia ambiental) y/o en prevención ambiental (para la vigilancia estructural) en virtud de lo dispuesto en el Decreto 70/2012, de 26 de julio, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras en materia de Contaminación Ambiental y se crea el correspondiente registro. En lo relativo a la vigilancia ambiental, esta obligación deberá abarcar tanto la toma de muestras (inspección) como el posterior análisis de la misma (ensayo).
Podrá eximirse puntualmente al vertido objeto de la presente autorización de la realización de la vigilancia estructural a través de entidad colaboradora cuando, con carácter previo a la realización de la misma, se obtenga informe favorable emitido por el órgano con competencias en materia de medio ambiente. Para ello se deberá cursar con la suficiente antelación la solicitud de informe al respecto, aportando cuanta documentación o informes consideren oportunos para acreditar la dificultad o imposibilidad de realizar la inspección estructural a través de entidad colaboradora y garantizando, en todo caso, que la inspección estructural a realizar por una entidad no acreditada garantiza los objetivos perseguidos en la presente autorización de vertidos desde tierra al mar y en la Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar.
Esta solicitud deberá realizarse con carácter anual, salvo cuando se trate de contratos plurianuales y así quede acreditado en la documentación remitida junto con la solicitud para eximir de la obligación de realizar la inspección estructural por entidad colaboradora.
En ausencia de informe favorable expreso por parte de la administración, la inspección estructural deberá realizarse por entidad colaboradora en materia de contaminación ambiental en los términos y plazos establecidos en la presente autorización de vertidos desde tierra al mar mientras exista al menos una empresa registrada en el citado campo de actividad en el registro regulado en el Decreto 70/2012, de 26 de julio, el cual es consultable a través del siguiente vínculo web:
https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/temas/entidades_colaboradoras/
No se contempla poder eximir de la inspección estructural acreditada cuando al menos existan dos empresas acreditadas en el correspondiente campo de actividad en el registro regulado en el Decreto 70/2012, de 26 de julio, en los siguientes supuestos:
Tratándose de una administración pública, en el momento en que se elaboren el pliego y la propuesta de contratación para la licitación del correspondiente contrato de servicios.
Para el resto de los titulares, en la fecha de formalización del correspondiente contrato.
El informe deberá recoger las normas utilizadas para la determinación de cada uno de los contaminantes medidos, así como los límites de detección, cuantificación y la incertidumbre de la medida.
Los resultados del PVC y la DV deberán ser remitidos en formato digital al Órgano competente en materia de medio ambiente en el primer trimestre de cada año natural, a través de un único documento que incorpore e interprete los resultados obtenidos en el año natural anterior, debiendo adjuntar también:
Hoja de cálculo editable con los datos de caudal requeridos en el Anexo I.
Copia, en formato editable, de la hoja de cálculo enviada junto con la presente autorización de vertidos desde tierra al mar, en la que se vuelquen los resultados analíticos obtenidos en la totalidad de los PVC realizados desde que se obtuvo la AVM.
Cuando el Órgano competente en materia de medio ambiente facilite la entrada al programa informático denominado Sistema de Información de Vertidos (SIVER), los datos de los PVC deberán ser introducidos por el titular en dicha herramienta informática.
Mientras este hecho no suceda, y ante las limitaciones tecnológicas actuales para aportar a través de sede electrónica algunos de los archivos requeridos (fotografías, vídeos y hojas de cálculo principalmente), la totalidad de la documentación requerida en la presente condición técnica y en los Anexos I y II (PVC y DV), en los formatos indicados, será aportada según las siguientes premisas:
Se presentará por sede electrónica oficio en el que se hace entrega del PVC y la DV de la anualidad correspondiente para el vertido en consideración, adjuntando cuantos documentos en formato pdf estime convenientes.
Para completar la información del PVC y la DV con los archivos exigidos con extensión distinta a pdf (hojas de cálculo en formato editable, fotografías y/o vídeos principalmente) se deberá seleccionar una de las dos opciones siguientes:
a) Completar la entrada digital con la entrega física en las oficinas de registro de un soporte digital tipo CD, DVD, pendrive o similar, con el resto de la documentación que conforma el PVC y la DV. La no presentación de esta documentación implicará la falta de la debida cumplimentación del trámite por parte del interesado.
b) Aportar la documentación restante haciendo uso de alguna de las plataformas de intercambio digital de archivos que existen actualmente en el mercado, ya sea propia del titular (por ejemplo, Gobbox), de intercambio entre administraciones (Almacén) o de uso generalista (Dropbox, Drive, Wetransfer, Sharefile, etc.), siendo imprescindible que en el oficio remitido a través de sede electrónica se incluya el vínculo para la descarga de los archivos.
De utilizarse la segunda opción, con objeto de agilizar la descarga de los documentos antes de que se venza el plazo máximo que algunas de esas plataformas establecen para la efectiva descarga de los documentos antes de su eliminación, se deberá enviar de manera simultánea un correo electrónico a la dirección vertidosalmar.medioambiente@gobiernodecanarias.org con el vínculo de descarga en formato ejecutable.
Si únicamente se remitiera el correo electrónico indicado en el párrafo anterior, sin que conste presentación oficial a través de sede electrónica, el PVC y la DV se considerarán como no presentados oficialmente, lo que podría implicar el inicio de un expediente de extinción de la AVM por incumplimiento de la misma.
Si alguno de los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución del PVC es sintomático de una posible contaminación grave en el medio receptor o de una importante afección a las comunidades biológicas, se comunicará inmediatamente ese dato al Órgano competente en materia de Medio Ambiente, con una valoración de sus posibles causas y soluciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, si procediera.
No obstante, los referidos análisis también deberán incluirse en el PVC a presentar con los resultados de ese año, interpretándolos e interrelacionándolos con el resto de los resultados obtenidos con posterioridad y con una valoración de la adecuación de las soluciones adoptadas.
El Órgano competente en materia de medio ambiente, a través de los resultados del PVC evaluará si el vertido cumple los requisitos impuestos por la normativa vigente y por los condicionantes de la autorización de vertido desde tierra al mar.
Instrucciones generales
La presente hoja de cálculo constituye el modelo que deberá ser cumplimentado por el titular en cada una de las anualidades y deberá ser remitido, en formato editable, junto con el PVC y la DV correspondientes, teniendo en consideración las siguientes instrucciones:
Se deberá comprobar que se trata del PVC finalmente establecido en la AVM otorgada y no el que se propone en fase de aceptación de pliegos, pues pudieran existir diferencias entre ambos documentos. Cuando se oferte el pliego de condiciones para su aceptación, la hoja de cálculo en las pestañas de volcado de resultados contendrá una fila que indique que se trata del PVC en fase de pliego, fila que no aparecerá en la hoja de cálculo que se remita junto con la correspondiente AVM.
Las pestañas PVC y DV se encuentran protegidas contra escritura y en las mismas se recoge el contenido regulado para ambos documentos en la AVM correspondiente.
En la primera anualidad en la que se realice el PVC, se deberán copiar en la misma hoja de cálculo las correspondientes pestañas de resultados, y en las pestañas copiadas, 20xx deberá sustituirse por el año natural en el que se efectúe el seguimiento del vertido. autorizado.
Para las siguientes anualidades, sobre la hoja de cálculo presentada el año anterior, deberá realizarse la misma operación de copiado de pestañas y sustitución de 20xx por el año natural de seguimiento, de tal forma que la hoja de cálculo que se presente contenga la totalidad de los seguimientos realizados desde que se otorgó la correspondiente AVM.
En las correspondientes pestañas deberán completarse los datos y resultados analíticos de aquellas celdas con fondo gris, que son las únicas que no están protegidas contra escritura, debiendo respetarse las unidades indicadas para cada parámetro. En las primeras filas de identificación del vertido deberá completarse el año natural en el que se realiza el seguimiento.
Cuando el resultado analítico sea menor al límite de cuantificación de la técnica, deberá introducirse el dato tal y como queda reflejado en los informes de resultados del laboratorio, haciendo uso del símbolo < (por ejemplo, <0,0005)
En la pestaña denominada Plano deberá incluirse plano u ortofoto en el que se representen, de forma conjunta, la conducción de vertido, los puntos de muestreo y la zona de mezcla establecida. Todos los puntos de muestreo deben de estar georreferenciados, con coordenadas UTM (X,Y,Z) referidas al elipsoide WGS84, huso 28º N, manteniéndose fijos a lo largo de los distintos muestreos, salvo modificación autorizada por el Órgano competente en materia de Medio Ambiente.
En el supuesto de modificarse los puntos de muestreo entre los distintos seguimientos, se deberán adjuntar los correspondientes planos para cada año.
En la pestaña de Observaciones, que será común para todos los años de seguimiento, se efectuarán cuantas anotaciones considere oportunas el titular del vertido.
El titular podrá añadir cuantas pestañas considere necesarias para reflejar los resultados analíticos correspondientes a descargas accidentales o excepcionales o seguimientos adicionales que pudiera realizar.
Instrucciones particulares

## PVC
| Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
| Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
| Nº VM | VM-172-TF
| Nº de registro | 38.4.38.0168
| Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
I. Control de caudales de efluente
Datos de caudales: El PVC deberá contemplar un seguimiento de los caudales con objeto de:
Verificar el número de habitantes equivalentes (h-e) tratados en la ETAR y, consecuentemente, realizar un seguimiento sobre la aplicabilidad del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Cuantificar los caudales realmente vertidos al mar.
Comprobar que se alcanzan los caudales horarios previstos para el correcto funcionamiento del dispositivo de vertido instalado.
Para ello se prevé la instalación de un caudalímetro electromagnético en la cámara de aguas tratadas de la ETAR para medir el caudal de vertido a través de la conducción de desagüe prevista.
Se deberán aportar como mínimo los siguientes datos:
Caudal diario para cada uno de los días de toma de las muestras integradas. El periodo de referencia, en caso de que el muestreo no se produzca en un único día natural, deberá coincidir con las 24 horas en las cuales se realiza el muestreo.
Caudal total anual en el año de referencia (m³/año).
Caudales mensuales (m³/mes) para cada uno de los meses del año. A partir de los mismos se calcularán los caudales mensuales máximos, mínimos y medios en el año de referencia.
Caudales máximos, mínimos y medios horarios (m³/h) y diarios (m³/día) en el año de referencia calculados a partir de los datos anteriores.
Se deberá disponer de registro en continuo de los datos aportados por el caudalímetro, debiéndose presentar copia digital, en formato hoja de cálculo editable, de los citados registros en continuo e indicar, en el correspondiente PVC, los valores máximos y mínimos registrados, así como el valor medio calculado a partir de la totalidad del registro anual de caudales en el año natural de referencia en relación con los caudales diarios (m³/día).
En el periodo de tiempo comprendido entre el inicio de la vigencia de la presente AVM y la puesta en marcha de la ETAR y la conducción de desagüe, el control del caudal vertido se realizará mediante estimación, a partir de los datos suministrados de consumo de agua potable del núcleo poblacional y la aplicación del factor de retorno a la red de alcantarillado del 80%.
II. Control del afluente de aguas residuales urbanas
Con objeto de poder verificar el número de habitantes equivalentes a tratar, la eficacia del tratamiento propuesto y el cumplimiento de la normativa sectorial de aplicación, deberán realizarse los análisis que a continuación se indican sobre los afluentes, o agua bruta de entrada en la ETAR de Igueste de San Andrés, con carácter previo a su tratamiento.
Se exime de la realización de un control del afluente mientras las obras de la ETAR no se encuentren en funcionamiento, debiendo realizarse en el periodo comprendido entre el otorgamiento de la AVM y su efectiva puesta en funcionamiento únicamente un seguimiento de los habitantes equivalentes en los términos indicados en el presente apartado.
Punto de muestreo: Punto de entrada a la ETAR, con carácter previo a cualquier tratamiento, siendo el mismo representativo de las características del agua bruta de entrada a la estación, debiendo contar con los elementos necesarios para poder tomar una muestra compuesta de 24 horas, que será la que se someta a análisis.
Tipo de muestreo: Muestra compuesta de 24 horas.
Los criterios y datos en virtud de los cuales se obtenga la muestra compuesta de 24 horas deberán ser aportados y justificados en el PVC. En especial, se deberá indicar si la muestra compuesta se ha tomado proporcional al caudal o al tiempo, justificando adecuadamente tal decisión.
Periodicidad: Deberán realizarse un total de 4 análisis al año, con una frecuencia trimestral, coincidentes en fechas con los controles de efluente indicados con posterioridad.
Se realizarán 2 análisis simplificados y 2 análisis completos, debiendo coincidir estos últimos con los análisis completos del efluente que se determinarán con posterioridad.
Parámetros: Los parámetros a analizar serán:
Análisis simplificado:
DBO5
DQO
Total de sólidos en suspensión
Enterococos intestinales
Escherichia coli
Análisis completo: Además de los parámetros del análisis simplificado, los siguientes:
Nitrógeno oxidado (indicando el resultado total y los parciales de nitritos y nitratos que lo componen)
Fósforo total
Para todos los parámetros, en virtud de los límites de detección, cuantificación y de la incertidumbre de medida, se deberá realizar la correspondiente interpretación de los resultados.
Deberá efectuarse un seguimiento del número de habitantes equivalentes de la aglomeración urbana, para ello se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:
a) La ETAR carece de caudalímetro que cuantifique las aguas residuales de entrada a planta, si bien, dado el tipo de tratamiento efectuado y el número de habitantes equivalentes máximo para la que está diseñada (1.227 h-e), para el cálculo de los habitantes equivalentes a los que da servicio la misma, en vez de utilizar el dato de caudal de agua bruta, se utilizará el dato de caudal de efluente vertido.
A partir de los datos obtenidos de DBO5 en las muestras de afluente y el caudal de efluente correspondiente al día de la toma de muestras, deberá calcularse el número de habitantes equivalentes (h-e), aportando el correspondiente resultado en el PVC.
b) En el periodo de tiempo comprendido entre el inicio de la vigencia de la presente AVM y la puesta en marcha de la ETAR y la conducción de desagüe, tal y como se indicó con anterioridad, el número de habitantes equivalentes (h-e) del núcleo urbano de Igueste de San Andrés se calculará a partir de las estimaciones de caudal vertido realizadas en cumplimiento de lo establecido en el apartado I del presente Anexo y del valor de DBO5 en el efluente obtenido en cumplimiento de lo indicado en el apartado III.
En virtud de la evolución del número de h-e, podrá exigirse la instalación de un caudalímetro que cuantifique los caudales de entrada a la ETAR para un cálculo más correcto de los mismos.
III. Control del efluente
Punto de muestreo: Con objeto de poder caracterizar adecuadamente el efluente vertido a través de la conducción de desagüe se establece un punto de muestreo en el depósito de aguas tratadas de la ETAR, en las coordenadas aproximadas:
Conducción de desagüe ETAR Igueste de San Andrés
| Punto | Descripción | X | Y
| EF1 CVV-0168 | Efluente vertido | 387048 | 3156040
El punto de muestreo deberá estar ubicado con posterioridad a los tratamientos efectuados, deberá ser representativo de las características del efluente de salida de la planta y deberá contar con los elementos necesarios que permitan tomar una muestra compuesta de 24 horas que será la que se someta a análisis.
En el citado punto se realizarán los análisis denominados como Análisis simplificado y Análisis completo desarrollados con posterioridad.
Durante el plazo comprendido entre el inicio de la vigencia de la presente AVM y la puesta en funcionamiento de las obras objeto de autorización, este control se realizará en el punto de muestreo que se establece el Anexo n.º 2 del documento aportado con fecha registro de entrada de 16 de diciembre de 2016, denominado “Documento técnico para la legalización de la conducción de desagüe de Igueste de San Andrés”, suscrito en octubre de 2016 por el ingeniero D. Manuel Losada Herrero, localizado aguas abajo de las dos rejas de desbaste y arquetas areneros instaladas en la red de alcantarillado, recogidas en el plano n.º 2 del citado documento, en las siguientes coordenadas UTM:
Conducción de desagüe ETAR Igueste de San Andrés
| Punto | Descripción | X | Y
| EF1 (PREVIO ETAR) CVV-0168 | Efluente vertido | 387261 | 3155704
Tipo de muestreo: Los análisis se realizarán sobre una muestra compuesta de 24 horas. Los criterios y datos en virtud de los cuales se obtenga la muestra compuesta de 24 horas deberán ser aportados y justificados en el PVC. En especial, se deberá indicar si se ha tomado proporcional al caudal o al tiempo, justificando adecuadamente tal decisión.
Asimismo, se ha de cumplir lo siguiente:
A partir de los resultados obtenidos de DBO5, DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno oxidado, fósforo total, E. coli y enterococos intestinales obtenidos en las analíticas de afluente y de efluente coincidentes en fecha, se deberán calcular los correspondientes porcentajes de reducción obtenidos tras el tratamiento realizado a las aguas residuales y aportarlos en el correspondiente PVC.
En base a los resultados obtenidos, se deberá analizar el cumplimiento de los porcentajes de reducción recogidos en la Condición Técnica Cuarta relativa a las Limitaciones cualitativas del vertido.
Si los porcentajes de reducción no se ajustasen a lo establecido en el proyecto y la presente autorización de vertidos, deberán justificarse las desviaciones detectadas y, en su caso, proponer medidas de actuación.
Mientras la ETAR no haya sido puesta en funcionamiento se permitirá la toma de muestras simples, dada la imposibilidad de tomar muestras compuestas en condiciones de seguridad y buen funcionamiento.
Al haberse eximido de la realización de un control del afluente mientras las obras de la ETAR no se encuentren en funcionamiento, durante este periodo no se podrán efectuar los cálculos establecidos en este apartado.
Periodicidad: deberán realizarse un total de 12 análisis anuales que deberán distribuirse a intervalos regulares en el tiempo durante el año de referencia, esto es, con carácter mensual.
De esos doce análisis, diez (10) de ellos deberán ser análisis simplificados y los otros dos (2) completos, realizándose los análisis completos con periodicidad semestral.
Cuatro de los análisis de efluente, en virtud de lo expuesto con anterioridad, deberán de ser coincidentes en fecha con los análisis de afluente.
Parámetros: Los parámetros a analizar serán los siguientes, en función del tipo de análisis:
Análisis simplificado:
Caudal (En caso de que el muestreo no se produzca en un único día natural, deberá coincidir con las 24 horas en las cuales se realiza el muestreo)
Temperatura in situ
pH in situ
DBO5
DQO
Total de sólidos en suspensión
Cloro libre residual
Enterococos intestinales
Escherichia coli
Análisis completo: Además de los parámetros del análisis simplificado, los siguientes:
Nitrógeno oxidado (indicando el resultado total y los parciales de nitritos y nitratos que lo componen)
Fósforo total
Además, con carácter anual y coincidiendo con uno de los análisis completos y con el seguimiento de los organismos, se determinarán las sustancias recogidas en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental que cuenten con NCA-MA y/o NCA-CMA establecida para otras aguas superficiales.
El seguimiento de todas aquellas sustancias que estén recogidas en el Real Decreto 817/2015 se efectuará en los términos recogidos en la citada normativa en cuanto a requisitos de las técnicas analíticas, isómeros a determinar, formas metálicas, fracción a medir, sumatorios y, en su caso, especies en las que determinarse.
IV. Control del medio receptor
Puntos de muestreo: Se establecerán siete (7) puntos de muestreo para controlar la calidad del medio receptor afectado por el vertido, con la siguiente distribución y coordenadas UTM aproximadas:
| Denominación | Descripción | X | Y
| MR-1 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe | 387407 | 3155581
| MR-2 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. | 387305 | 3155695
| MR-3 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. | 387862 | 3155646
| MR-4 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. | 387829 | 3155286
| MR-5 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. | 387449 | 3155448
| MR-6 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. | 387105 | 3155457
| MR-B | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. | 387453 | 3155281
Durante el plazo comprendido entre el inicio de la vigencia de la presente AVM y la puesta en funcionamiento de las obras objeto de autorización, se mantendrán los 7 puntos indicados con anterioridad, añadiendo un octavo punto coincidente con el punto de vertido actual.
Los puntos de muestreo deberán mantenerse constantes en sus coordenadas UTM en todos los muestreos realizados.
Los puntos MR-1, MR-5 y MR-B deberán seleccionarse de tal forma que se garantice que se trata de fondos arenosos, pues en esos mismos puntos deberá realizarse el control de organismos y sedimentos.
El incremento en la salinidad y las variaciones en la temperatura impuestas en las limitaciones cualitativas del vertido, deberán calcularse entre los valores obtenidos en el punto de muestreo MR-1, ubicado en la zona de influencia del vertido, en relación con el punto de muestreo MR-B, correspondiente al punto de referencia o blanco cuando la conducción de desagüe objeto de autorización esté en funcionamiento.
Con anterioridad a este hecho, el incremento en la salinidad y las variaciones en la temperatura impuestas en las limitaciones cualitativas del vertido, deberán calcularse entre los valores obtenidos en el punto de muestreo correspondiente al punto de vertido actual, ubicado en la zona de influencia del vertido, en relación con el punto de muestreo MR-B, correspondiente al punto de referencia o blanco.
Todas las tomas de muestras deberán realizarse a un metro de profundidad
Periodicidad: Deberán realizarse 4 análisis anuales a intervalos regulares en el tiempo durante el año de referencia, es decir, se realizarán análisis con una frecuencia aproximadamente trimestral.
De esos cuatro análisis, dos (2) de ellos deberán ser análisis simplificados y los otros dos (2) completos, realizándose de forma alterna. Los análisis completos en el medio receptor deberán coincidir en fecha con los análisis completos de efluente y afluente.
Los análisis se realizarán sobre muestras puntuales de agua de mar.
Parámetros: Los parámetros a analizar serán:
Análisis simplificado:
Perfil de pH, temperatura, salinidad, conductividad, densidad y oxígeno disuelto en la columna de agua
Total de sólidos en suspensión
Escherichia coli
Enterococos intestinales
Color
Transparencia
Los perfiles deberán abarcar la totalidad de la columna de agua y ser de alta resolución. La escala del eje de abscisas en su representación gráfica deberá ajustarse de manera que permita ver las variaciones en el parámetro en cuestión con la profundidad.
Análisis completo: Además de los parámetros del análisis simplificado, los siguientes:
Nitrógeno oxidado (indicando el resultado total y los parciales de nitritos y nitratos que lo componen)
Fósforo total
Análisis de sustancias prioritarias, peligrosas y preferentes: Con carácter anual y coincidiendo en fecha con uno de los análisis completos en el medio receptor, que a su vez, deberá coincidir en fecha con el análisis completo en el efluente en que se analicen las sustancias del Real Decreto 817/2015 y con el seguimiento de los organismos, se deberá efectuar el seguimiento de las sustancias recogidas en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental que cuenten con NCA-MA y/o NCA-CMA establecida para otras aguas superficiales en un punto de muestreo adicional denominado MR-7, que se ajustará a las siguientes características:
Conducción de desagüe ETAR Igueste de San Andrés
| Punto | Descripción | X | Y
| MR-7 | Ubicado en el límite de la zona de mezcla y en la dirección de la corriente predominante en el momento de la toma de muestras que implique la situación más desfavorable. | Variables
Este punto de muestreo es el único que podrá variar entre los distintos muestreos a realizar, puesto que el mismo deberá estar ubicado en coincidencia con el límite de la zona de mezcla definida en la Condición Técnica Quinta de la presente Autorización de vertidos desde tierra al mar y en la dirección predominante de la corriente en el momento de la toma de muestras.
Mientras la conducción de desagüe objeto de autorización no esté en funcionamiento, este punto MR-7 deberá estar ubicado a una distancia de 50 m respecto al punto de vertido actual, en la dirección de la corriente predominante en el momento de la toma de muestras que implique la situación más desfavorable.
Cada uno de los PVC aportados deberá contener la metodología empleada para el establecimiento de este punto de muestreo y adjuntar los datos reales de velocidad y dirección de la corriente en el momento de la toma de muestras, así como las coordenadas UTM del punto de muestreo, y su representación sobre ortofoto junto con el resto de los puntos de muestreo en el medio receptor, la conducción de desagüe y la zona de mezcla definida.
El seguimiento de todas aquellas sustancias que estén recogidas en el Real Decreto 817/2015 se efectuará en los términos recogidos en la citada normativa en cuanto a requisitos de las técnicas analíticas, isómeros a determinar, formas metálicas, fracción a medir, sumatorios y, en su caso, especies en las que determinarse.
De superarse las NCA-MA y/o las NCA-CMA establecidas en los Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, se deberá comunicar de forma inmediata esta circunstancia tanto al Consejo Insular de Aguas de Tenerife como al órgano con competencias en materia de medio ambiente.
La citada superación, al órgano con competencias en materia de medio ambiente, se comunicará en primera instancia de forma electrónica haciendo uso del correo electrónico vertidosalmar.medioambiente@gobiernodecanarias.org con el siguiente asunto “Superación NCA en medio receptor AVM 0168 – CD Igueste de San Andrés”, debiendo indicarse en el cuerpo del mensaje las sustancias para las que se ha producido la superación de las NCA-MA y/o las NCA-CMA, adjuntando copia de los resultados analíticos obtenidos en el menor plazo de tiempo posible desde su conocimiento.
Con posterioridad, y en el plazo máximo de un (1) mes desde que se conozcan los resultados, se deberá comunicar mediante escrito con registro de entrada tal circunstancia al órgano con competencias en materia de medio ambiente. Tal notificación deberá ser en escrito distinto al de remisión de los resultados del PVC y deberá incluir una propuesta de modificación del mismo que contemple un seguimiento específico de las sustancias objeto de las superaciones detectadas, tanto en el medio receptor como en la biota en caso de que la sustancia en cuestión cuente con NCA - biota establecida, acorde con lo regulado en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
V. Control de sedimentos
Puntos de Muestreo: La toma de muestras se realizará en los puntos MR-1, MR-5 y MR-B descritos para el control del medio receptor, que deberán ubicarse sobre fondos arenosos.
Periodicidad: Una vez al año para los parámetros del seguimiento simplificado y trienal para los parámetros del seguimiento completo. En ambos casos el seguimiento debe coincidir en fecha con uno de los análisis completos del medio receptor y con el análisis completo en el efluente en que se analicen las sustancias del Real Decreto 817/2015.
El primer análisis completo deberá realizarse el año de otorgamiento de la AVM.
Parámetros:
Análisis simplificado:
Granulometría, materia orgánica, potencial redox.
Análisis completo: Además de los parámetros del seguimiento simplificado, los siguientes:
Compuestos de tributilestaño (catión de tributilestaño) y Di (2-etilhexil) ftalato.
Cada uno de los PVC a aportar deberá contemplar tanto los resultados obtenidos en el análisis completo en la anualidad correspondiente como la totalidad de los resultados históricos obtenidos desde el otorgamiento de la presente AVM y realizar un análisis de tendencias en relación con la concentración de las sustancias en consideración en los sedimentos.
VI. Control de organismos
Puntos de Muestreo: La toma de muestras, a excepción de lo establecido para las NCA -Biota, se realizará en los puntos MR-1, MR-5 y MR-B descritos para el control del medio receptor, que deberán ubicarse sobre fondos arenosos.
Para el seguimiento de la NCA-biota se establece un área de muestreo que ha de estar ubicada en las proximidades del límite exterior de la zona de mezcla y donde sea esperable la presencia de los organismos objeto de seguimiento. En la medida de lo posible, este área deberá mantenerse constante en todos los seguimientos efectuados.
En cada uno de los PVC aportados se deberá justificar el área en el que se ha procedido a tomar las muestras, así como representar sobre plano la misma. El plano que se aporte deberá incluir la representación de la conducción de desagüe y la correspondiente zona de mezcla.
Periodicidad: Una vez al año para los parámetros del seguimiento simplificado y trienal para los parámetros del seguimiento completo.
En ambos casos el seguimiento debe coincidir en fecha con uno de los análisis completos del medio receptor y con el análisis completo en el efluente en que se analicen las sustancias del Real Decreto 817/2015.
El primer análisis completo deberá realizarse el año de otorgamiento de la AVM
Especies sobre las que efectuar el seguimiento:
El seguimiento de todas aquellas sustancias que estén recogidas en el Real Decreto 817/2015 se efectuará en los términos recogidos en la citada normativa en cuanto a requisitos de las técnicas analíticas, isómeros a determinar, formas metálicas, fracción a medir, sumatorios y, en su caso, especies en las que determinarse.
En la medida de lo posible deberán utilizarse especies habituales en el ámbito de estudio para que puedan ser recolectadas fácilmente con carácter anual, con objeto de garantizar que los resultados analíticos entre los distintos muestreos son comparables al utilizar las mismas, o muy similares, especies en todos los muestreos.
Los muestreos no deberán realizarse sobre especies de fauna que estén catalogadas bajo alguna figura de protección.
Se deberá tender a utilizar organismos de escasa movilidad y cuya alimentación esté vinculada a organismos que viven en el sedimento, tales como peces de menor movilidad (Bothus podas), moluscos (Patella spp u Octopodidae) o crustáceos (Portunus hastatus o Cryptosoma cristatum).
Cada uno de los PVC a aportar deberá contemplar tanto los resultados obtenidos en la anualidad correspondiente como la totalidad de los resultados históricos obtenidos desde el otorgamiento de la presente modificación de AVM y realizar un análisis de tendencias en relación con la concentración de las sustancias en consideración en la biota.
Parámetros:
Análisis simplificado:
Análisis del componente macrofaunal de la infauna presente en la muestra de sedimentos analizada, con determinación, al menos, de los grupos zoológicos y taxones presentes, con análisis de la composición, diversidad y abundancia de los mismos.
Cálculo del índice M-AMBI (Multivariate – AZTI's Marine Biotic Index) e interpretación del resultado en función de lo establecido en el Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
Análisis completo:
Coincidiendo en fecha con uno de los análisis completos en el medio receptor, que a su vez, deberá coincidir en fecha con el análisis completo en el efluente en que se analicen las sustancias del Real Decreto 817/2015, se deberá efectuar el seguimiento de las sustancias recogidas en el Anexo IV del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental que cuenten con NCA-Biota establecida.
VII. Seguimiento del estado de conservación de las praderas de Cymodocea nodosa
Se llevará a cabo un seguimiento semestral de las praderas de Cymodocea nodosa localizadas en el ámbito de influencia del vertido. Al menos uno de los seguimientos deberá coincidir en fecha con uno de los análisis completos del medio receptor y del efluente.
Puntos de muestreo: En los puntos de control de aguas receptoras MR-4, MR-5 y MR-6.
Periodicidad: Semestral, uno en primavera-verano y otro en otoño-invierno.
Parámetros:
Siguiendo la metodología recogida en el apartado 8 del Anejo n.º 11 del Proyecto Refundido señalado en el Condicionante Técnico Primero, para el “Control de los sebadales” se analizarán los siguientes descriptores, siempre que no requieran el empleo de métodos destructivos que comporten el arranque o traslado de ninguna especie protegida:
Cobertura: Porcentaje de cobertura o recubrimiento del sustrato por la vegetación medido a lo largo de transectos lineales de 25 m (método del intercepto lineal). Se realizarán un total de tres réplicas en cada punto de muestreo, por tanto, un total de 9 transectos.
Densidad de haces de C. nodosa y abundancia de otros macrófitos. En cuadrados de 25 cm² se realizarán recuentos del número de haces de C. nodosa, número de frondes de Caulerpa spp y hojas de Halophila. Se realizarán 3 réplicas en cada transecto, es decir, 9 recuentos en cada punto de muestreo y 27 en total.
Densidad de hojas. Recuento del número de hojas por haz en 10 – 15 haces de cada cuadrícula. Determinación de la densidad media de hojas por metro cuadrado de la pradera.
Densidad. Número de pies (plantas) contenidos en la cuadrícula de 25 x 25 cm. Cálculo del número medio de haces por metro cuadrado de la pradera.
Se deberá realizar una comparativa con la totalidad de los seguimientos realizados en anualidades anteriores, tanto de los resultados en las estaciones fijas como en los transectos, estableciendo si se considera que las praderas objeto de seguimiento se encuentran en expansión, estables o en regresión.
En cada uno de los PVC se deberán analizar los resultados de los estudios realizados y valorar el estado de las praderas de Cymodocea nodosa.
En cada uno de los PVC se deberá presentar un mapa con los resultados de la cartografía bionómica correspondiente a esa anualidad, y otro en el que se superpongan las cartografías bionómicas de años anteriores de tal forma que, haciendo un uso adecuado de los colores, las leyendas y las transparencias de las capas, se pueda comprobar la evolución en planta de las praderas de Cymodocea nodosa.
Si se detectase una degradación o regresión de los sebadales se deberán analizar técnicamente las posibles causas de la misma, siendo uno de los factores a considerar el vertido objeto de autorización. En caso de existir una relación causa – efecto entre el vertido autorizado y la degradación o regresión del sebadal se deberán proponer, en el plazo máximo de un (1) mes desde que el titular tenga conocimiento de los resultados del citado análisis, las medidas que sean necesarias adoptar en el sistema de tratamiento – vertido que permitan minimizar la afección a las praderas de Cymodocea nodosa como consecuencia del vertido objeto de autorización.
VIII. Control de la conducción de vertido
Se inspeccionará la calidad estructural de la conducción de desagüe a través de la cual se realiza el vertido, revisando toda su longitud y sus principales elementos, debiendo realizarse con la máxima carga hidráulica posible, aportando datos justificativos de dicha situación.
Cuando el vertido se realice a través de la conducción de desagüe objeto de autorización, la citada inspección estructural se realizará con frecuencia anual y, en relación con la inspección del tramo submarino se deberá realizar un vídeo de la misma.
Desde el momento en que se inicie la vigencia de la presente AVM y hasta que la nueva conducción de vertido entre en funcionamiento, la periodicidad de la inspección estructural será semestral, debiendo realizarse sobre la actual conducción de desagüe. Se exime durante este periodo de tiempo de la realización del vídeo submarino, no así del resto de cuestiones incluidas en el presente control.
Se deberá elaborar un informe técnico acerca de su estado físico, que incluirá reportaje fotográfico y adjuntará vídeo de la inspección submarina realizada. La copia digital a aportar del PVC deberá contener la totalidad de las fotografías tomadas durante las inspecciones estructurales en formato .jpg de alta resolución.
Para la realización del vídeo se deberán cumplir las siguientes premisas:
Se deberá utilizar una cámara de alta definición (HD).
Los puntos en los que se detectan anomalías o roturas deberán georreferenciarse para su inmediata reparación posterior.
De ser posible, la filmación deberá realizarse de una sola vez y sin cortes, debiendo comenzar o finalizar en superficie e incluir una vista del litoral en la zona en la que se produce el vertido.
Los vídeos podrán editarse en su parte inicial y final, donde deberá incluirse la fecha de realización, la hora de inicio, la de finalización y el estado de la marea, además de toda aquella información que se considere oportuna para su mejor interpretación.
En caso de ser necesaria la edición de los vídeos en la parte que se refiere a la propia inspección estructural de la conducción, la misma se realizará sobre la imagen haciendo uso de texto o imágenes que no impliquen un corte de la filmación.
Cuando por cuestiones de cumplimiento de normativa de buceo profesional la grabación del tramo submarino no pudiese realizarse en una única inmersión, las filmaciones, que deberán realizarse de forma consecutiva en el menor tiempo de plazo posible, deberán realizarse de tal forma que a partir de la segunda filmación (y en las sucesivas) se vuelva a incluir parte del último tramo grabado en el video realizado inmediatamente antes, de tal forma que no quede duda de que se ha recorrido la totalidad de la conducción en el menor tiempo posible.
En el supuesto de que en alguna de las inspecciones estructurales se detectasen fugas, fisuras o incidencias en el estado estructural de cualquiera de las conducciones de desagüe, la citada circunstancia deberá ser comunicada haciendo uso del correo electrónico vertidosalmar.medioambiente@gobiernodecanarias.org con el siguiente asunto “Problemas estructurales AVM 0168 – CD Igueste de San Andrés”, debiendo indicarse en el cuerpo del mensaje, los problemas detectados, sus causas y adjuntando copia, en su caso, de la filmación submarina y/o fotografías acreditativas.
Con posterioridad, y en el plazo máximo de un (1) mes desde que se realizó la inspección estructural, se deberá comunicar oficialmente tal circunstancia al órgano con competencias en materia de medio ambiente. Tal notificación deberá ser en escrito separado, distinto al de remisión de los resultados del PVC y deberá incluir la descripción de los trabajos a realizar y su cronograma de ejecución, debiéndose llevar a cabo los mismos en el menor plazo de tiempo posible desde su detección.
Cuando los trabajos no impliquen una modificación de las características estructurales de la conducción de vertido sino que se traten de una mera reparación para devolver la conducción a su estado inicial y tales obras no impliquen variaciones en el régimen de funcionamiento de la conducción de vertido, no requerirán de autorización expresa por parte del órgano ambiental, si bien, se deberá informar de su correcta realización. En caso contrario se deberá autorizar dicha reparación por el Órgano Ambiental.
Cuando se vayan a acometer trabajos de reparación de la conducción de desagüe, se deberá realizar una filmación submarina previa al inicio de los mismos y otra tras su finalización, debiendo remitirse ambas filmaciones al órgano con competencias en materia de medio ambiente en el menor tiempo de plazo posible desde su grabación.

## DV
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
La Declaración de Vertidos regulada en la correspondiente Condición Técnica debe incluir:
El número de registro de la autorización de vertido.
El titular de la autorización.
Emplazamiento y municipio.
Características del vertido.
Estado de ejecución de las obras de la ETAR de Igueste de San Andrés.
Estado de ejecución de las obras de la conducción de desagüe de Igueste de San Andrés.
Estado de la conducción existente. En su caso, incidencias detectadas en el seguimiento estructural y estado de las obras de desmantelamiento y retirada.
Volumen anual de vertido.
Caudal medio mensual de vertido.
Caudal máximo horario en el año de referencia.
Evolución en el número de habitantes equivalentes desde el otorgamiento de la AVM hasta la anualidad correspondiente, teniendo en consideración la totalidad de las analíticas efectuadas sobre el afluente.
Consumo de hipoclorito sódico en la ETAR de Igueste de San Andrés en el año de referencia.
Rendimiento efectivo de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales. Mejoras técnicas propuestas en caso de ser necesarias.
Copia de los últimos datos reportados a la Comisión europea, en el marco de los cuestionarios bienales para justificación del cumplimiento de la Directiva 91/271 de las instalaciones.
Informe de resultados del PVC regulado en el Anexo I, con su correspondiente interpretación.
Evaluación de los efectos del vertido sobre el medio receptor y las praderas de Cymodocea nodosa. En su caso, previsiones que se hayan de adoptar para reducir la contaminación.
Incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior, entre las que deberán incluirse:
Copia de los informes resultantes de las situaciones de emergencia regulados en la autorización de vertido, especificando los motivos y la duración de la emergencia.
En su caso, propuesta de actuaciones o medidas correctoras tendentes a minimizar el número e importancia de las incidencias y sus consecuencias sobre el medio receptor.

## 2023 Afluente ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
AFLUENTE
MUESTREO |  | 1 | 2 | 3 | 4
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387048 | 387048 | 387048 | 387048
| Y: | 3156040 | 3156040 | 3156040 | 3156040
FECHA |  | 2023-03-28 | 2023-05-17 | 2023-08-24 | 2023-11-28
Análisis simplificado (4)
Parámetros Físico-químicos | [6 empty] | Mínimo | Media | Máximo | P95
DBO5 | mg/l | 422 | 972 | 335 | 641 |  | 335 | 592.5 | 972 | 922.35
DQO | mg/l | 862 | 1710 | 886 | 1490 |  | 862 | 1237 | 1710 | 1677
Total de sólidos en suspensión | mg/l | 224 | 1370 | 244 | 684 |  | 224 | 630.5 | 1370 | 1267.1
Parámetros Microbiológicos
Enterococos intestinales | ufc/100 ml | 13500000 | 17200000 | 54800000 | 43500000 |  | 13500000 | 32250000 | 54800000 | 53105000
Escherichia coli | ufc/100 ml | 4650000 | 8800000 | 3930000 | 9600000 |  | 3930000 | 6745000 | 9600000 | 9480000
Otros
Caudal diario efluente | m3/día | 161.5 | 26.4 | 58 | 44.1 |  | 26.4 | 72.5 | 161.5 | 145.975
Habitantes equivalentes | h-e | 1135.8833 | 427.68 | 323.8333 | 471.135 |  | 323.8333 | 589.6329 | 1135.8833 | 1036.1711
MUESTREO |  | 1 | 2
COORDENADAS DEL PUNTO | X:
Y:
FECHA
Análisis completo (2)
Parámetros Físico-químicos |  |  |  |  | Mínimo | Media | Máximo | P95
Nitrógeno oxidado | mg/l |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!
Nitritos | mg/l |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!
Nitratos | mg/l |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!
Fósforo total | mg/l |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!

## 2023 Efluente PREVIO ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
EFLUENTE PREVIO A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAR
MUESTREO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
EF1 (PREVIO ETAR) CVV-0168-ETAR | X: 387.261
Y: 3.155.704
FECHA |  | 1: 2023-01-17; 2: 2023-02-07
Análisis simplificados (12)
Parámetros Físico-químicos | [13 empty] | Mínimo | Media | Máximo | P95
Caudal diario | m3/día | 1: 80; 2: 63 | 63 | 71.5 | 80 | 79.15
Temperatura in situ | ºC | 1: 20.7; 2: 21.2 | 20.7 | 20.95 | 21.2 | 21.175
pH in situ | Ud pH | 1: 7.9; 2: 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.88
DBO5 | mg/l | 1: 510; 2: 505 | 505 | 507.5 | 510 | 509.75
DQO | mg/l | 1: 874; 2: 880 | 874 | 877 | 880 | 879.7
Total de sólidos en suspensión | mg/l | 1: 256; 2: 156 | 156 | 206 | 256 | 251
Cloro libre residual | mg/l | 1: <0,2; 2: <0,2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!
Parámetros microbiológicos
Enterocos intestinales | ufc/100 ml | 1: 7170000; 2: 2850000 | 2850000 | 5010000 | 7170000 | 6954000
Escherichia coli | ufc/100 ml | 1: 43500000; 2: 13300000 | 13300000 | 28400000 | 43500000 | 41990000
Otros
Habitantes equivalentes | h-e | 680 | 530.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8542 | 680 | 597.6375
pH máx. | Ud. pH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
pH mín. | Ud. pH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
MUESTREO |  | 1: 1; 2: 2
EF1 (PREVIO ETAR) CVV-0168-ETAR | X: 387.261
Y: 3.155.704
FECHA |  | 1: 2023-02-07
Análisis completos (2) | bar: 1 to 2
Parámetros Físico-químicos |  | 4: Mínimo; 5: Media; 6: Máximo; 7: P95
Nitrógeno oxidado | mg/l | 1: <0,2; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: 0; 7: #NUM!
Nitritos | mg/l | 1: <0,1; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: 0; 7: #NUM!
Nitratos | mg/l | 1: <0,2; 4: 0; 5: #DIV/0!; 6: 0; 7: #NUM!
Fósforo total | mg/l | 1: 8.08; 4: 8.08; 5: 8.08; 6: 8.08; 7: 8.08

## 2023 Efluente ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
EFLUENTE
MUESTREO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
EF1 CVV-0168-ETAR | X: 387.048 |  |  | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048 | X: 387.048
| Y: 3.156.040 |  |  | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040 | Y: 3.156.040
FECHA |  |  |  | 2023-03-28 | 2023-04-27 | 2023-05-17 | 2023-06-14 | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 2023-09-27 | 45202 | 45258 | 2023-12-12
Análisis simplificados (12)
Parámetros Físico-químicos | [13 empty] | Mínimo | Media | Máximo | P95
Caudal diario | m3/día |  |  | 60.2 | 44.8 | 26.4 | 34.6 | 92.6 | 58 | 51.9 | 54 | 44.1 | 43.5 | 26.4 | 51.01 | 92.6 | 78.02
Temperatura in situ | ºC |  |  | 25.7 | 27.5 | 27 | 27.5 | 30 | 32.5 | 29.4 | 31 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | 27.99 | 32.5 | 31.825
pH in situ | Ud pH |  |  | 7.2 | 6.9 | 7.7 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 7.16 | 7.7 | 7.61
DBO5 | mg/l |  |  | 515 | 502 | 598 | 528 | 550 | 388 | 355 | 412 | 337 | 380 | 337 | 456.5 | 598 | 576.4
DQO | mg/l |  |  | 1350 | 1510 | 1320 | 849 | 1095.4 | 1090 | 501 | 715 | 775 | 640 | 501 | 984.54 | 1510 | 1438
Total de sólidos en suspensión | mg/l |  |  | 268 | 412 | 460 | 208 | 816 | 320 | 224 | 216 | 244 | 192 | 192 | 336 | 816 | 655.8
Cloro libre residual | mg/l |  |  | 2.4 | 1 | 0.5 | 1.1 | <0,2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | <0,2 | 0.3 | 0.9625 | 2.4 | 2.12
Parámetros microbiológicos
Enterocos intestinales | ufc/100 ml |  |  | <100.000 | <10 | <10 | <10 | 2350000 | 1080000 | 520000 | 1210000 | 1350000 | 410000 | 410000 | 1153333.3333 | 2350000 | 2100000
Escherichia coli | ufc/100 ml |  |  | <100.000 | <10 | <10 | <10 | 14400000 | 19200000 | 5480000 | 10800000 | 11400000 | 6630000 | 5480000 | 11318333.3333 | 19200000 | 18000000
pH máx. | Ud. pH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
pH mín. | Ud. pH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
MUESTREO |  | 1: 1; 2: 2
EF1 CVV-0168-ETAR | X: 387.048 | 1: X: 387.048; 2: X: 387.048
| Y: 3.156.040 | 1: Y: 3.156.040; 2: Y: 3.156.040
FECHA |  | 1: 2023-03-28; 2: 2023-08-24
Análisis completos (2) | bar: 1 to 2
Parámetros Físico-químicos |  | 4: Mínimo; 5: Media; 6: Máximo; 7: P95
Nitrógeno oxidado | mg/l | 1: 1.2; 2: 1.7; 4: 1.2; 5: 1.45; 6: 1.7; 7: 1.675
Nitritos | mg/l | 1: 0.31; 2: 0.26; 4: 0.26; 5: 0.285; 6: 0.31; 7: 0.3075
Nitratos | mg/l | 1: 0.86; 2: 1.48; 4: 0.86; 5: 1.17; 6: 1.48; 7: 1.449
Fósforo total | mg/l | 1: 14.4; 2: 13.2; 4: 13.2; 5: 13.8; 6: 14.4; 7: 14.34

## 2023 % de reducción ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
PORCENTAJES DE REDUCCIÓN
MUESTREO |  | 1 | 2 | 3 | 4
FECHA |  | 2023-03-28 | 2023-04-27 | 2023-08-24 | 2023-11-28
Afluente | [5 empty] | Mínimo | Media | Máximo | P95
DBO5 | mg/l | 422 | 328 | 335 | 641 | 328 | 431.5 | 641 | 608.15
DQO | mg/l | 862 | 775 | 886 | 1490 | 775 | 1003.25 | 1490 | 1399.4
Total de sólidos en suspensión | mg/l | 224 | 384 | 244 | 684 | 224 | 384 | 684 | 639
Nitrógeno oxidado | mg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #NUM!
Fósforo total | mg/l | 14.8 | 13.8 | 11.9 |  | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 14.7
Enterococos intestinales | ufc/100 ml | 4650000 | 6270000 | 54800000 | 9600000 | 4650000 | 18830000 | 54800000 | 48020000
Escherichia coli | ufc/100 ml | 13500000 | 61300000 | 3930000 | 43500000 | 3930000 | 30557500 | 61300000 | 58630000
Efluente EF1
DBO5 | mg/l | 515 | 502 | 388 | 337 | 337 | 435.5 | 515 | 513.05
DQO | mg/l | 1350 | 1510 | 1090 | 775 | 775 | 1181.25 | 1510 | 1486
Total de sólidos en suspensión | mg/l | 268 | 412 | 320 | 244 | 244 | 311 | 412 | 398.2
Nitrógeno oxidado | mg/l | 1.2 | 1.3 | 1.7 |  | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.66
Fósforo total | mg/l | 14.4 | 13.3 | 13.2 |  | 13.2 | 13.6333 | 14.4 | 14.29
Enterococos intestinales | ufc/100 ml | <100.000 | <10 | 1080000 | 1350000 | 1080000 | 1215000 | 1350000 | 1336500
Escherichia coli | ufc/100 ml | <100.000 | <10 | 19200000 | 11400000 | 11400000 | 15300000 | 19200000 | 18810000
% de reducción Afluente - EF1
DBO5 | % | -22.0379 | -53.0488 | -15.8209 | 47.4259 | -53.0488 | -10.8704 | 47.4259 | 37.9389
DQO | % | -56.6125 | -94.8387 | -23.0248 | 47.9866 | -94.8387 | -31.6224 | 47.9866 | 37.3349
Total de sólidos en suspensión | % | -19.6429 | -7.2917 | -31.1475 | 64.3275 | -31.1475 | 1.5614 | 64.3275 | 53.5846
Nitrógeno oxidado | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fósforo total | % | 2.7027 | 3.6232 | -10.9244 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Enterococos intestinales | % | #VALUE! | #VALUE! | 98.0292 | 85.9375 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Escherichia coli | % | #VALUE! | #VALUE! | -388.5496 | 73.7931 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 2023 Aguas Receptoras PREVIO
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
AGUAS RECEPTORAS
MUESTREO |  | Muestreo 1 | [7 empty] | Muestreo 2 | [7 empty] | Muestreo 3 | [7 empty] | Muestreo 4
Denominación del punto de muestreo |  | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453
| Y: | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281
FECHA |  | 2023-02-07
Análisis simplificados (4) | [9 empty] | Análisis simplificados (4) | [7 empty] | Análisis simplificados (4) | [7 empty] | Análisis simplificados (4)
Parámetros Físico-químicos y microbiológicos
Total de Sólidos en suspensión | mg/l | 2.4 | <2 | 6.4 | 8.6 | 4.8 | 3 | 4.6 | 3.4
Escherichia coli | ufc/100 ml | <10 | 4569 | <10 | <10 | <10 | <10 | 4110 | <10
Enterocos intestinales | ufc/100 ml | <10 | 3873 | <10 | <10 | <10 | <10 | 2840 | <10
Color | mg/l de Pt | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Transparencia | m | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 11.5 | 9.4 | 8.9 |  | 7.2
Parámetros meteorológicos y oceanográficos |  | Muestreo 1 | [7 empty] | Muestreo 2 | [7 empty] | Muestreo 3 | [7 empty] | Muestreo 4
Pluviometría | Descripción | 0
Nubosidad | Descripción | Nuboso
Viento | Velocidad | 0.5
| Dirección | E (73º)
| Clasificación | Calma
Oleaje | Dirección | ENE (67º)
Periodo
| Clasificación | Marejada
Estado de la marea | Clasificación | 62
Corriente | Dirección | N (0º)
| Velocidad | 6cm/s
MUESTREO |  | Muestreo completo 1 | [7 empty] | Muestreo completo 2
Denominación del punto de muestreo |  | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | M4R-4 | MR-5 | MR-6 | MR-7 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de vertido actual | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 387373 | 386453
| Y: | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155683 | 3155281
FECHA |  | 2023-02-07 | [7 empty] | 2022-08-10
Análisis completos (2) | [9 empty] | Análisis completos (2)
Parámetros Físico-químicos
Nitrógeno oxidado | mg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Nitritos | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Nitratos | µg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Fósforo total | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1

## 2023 Aguas Receptoras ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
AGUAS RECEPTORAS
MUESTREO |  | Muestreo 1 | [6 empty] | Muestreo 2 | [6 empty] | Muestreo 3 | [6 empty] | Muestreo 4
Denominación del punto de muestreo |  | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | [7 empty] | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 386453 | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 386453
| Y: | [7 empty] | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155281 | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155281
FECHA | [8 empty] | 2023-05-17 | [6 empty] | 2023-08-24 | [6 empty] | 2023-11-28
Análisis simplificados (4) | [8 empty] | Análisis simplificados (4) | [6 empty] | Análisis simplificados (4) | [6 empty] | Análisis simplificados (4)
Parámetros Físico-químicos y microbiológicos
Total de Sólidos en suspensión | mg/l | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 | 5.2 | 4 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 3.4 | <2,0 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 5.2 | <2,0 | 5.8 | 5.6 | 3.4
Escherichia coli | ufc/100 ml | [7 empty] | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10 | <10 | <10 | 10
Enterocos intestinales | ufc/100 ml | [7 empty] | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10
Color | mg/l de Pt | [7 empty] | 3 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2
Transparencia | m | [7 empty] | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 11.1 | 9.3 | 8.1 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 2.6 | 9 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 2 | 1.8 | 1.2 | 11.1 | 8.5 | 7 | 5.8
Parámetros meteorológicos y oceanográficos |  | Muestreo 1 | [6 empty] | Muestreo 2 | [6 empty] | Muestreo 3 | [6 empty] | Muestreo 4
Pluviometría | Descripción | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Nubosidad | Descripción | [7 empty] | Nuboso | [6 empty] | Despejado | [6 empty] | Poco nuboso
Viento | Velocidad | [7 empty] | 8 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
| Dirección | [7 empty] | NE (65°) | [6 empty] | ENE (76°) | [6 empty] | ENE (65°)
| Clasificación | [7 empty] | Flojo o pequeña brisa | [6 empty] | Flojito o brisa ligera | [6 empty] | Flojo o pequeña brisa
Oleaje | Dirección | [7 empty] | NE (50°) | [6 empty] | ENE (70°) | [6 empty] | ENE (74°)
Periodo
| Clasificación | [7 empty] | Marejada | [6 empty] | Marejadilla | [6 empty] | Marejada
Estado de la marea | Clasificación | [7 empty] | 114 | [6 empty] | 128 | [6 empty] | 125
Corriente | Dirección | [7 empty] | SW 250° | SW 250° | SW 250° | SW 250° | SW 250° | SW 250° | SW 250° | N (340°) | N (340°) | N (340°) | N (340°) | N (340°) | N (340°) | N (340°) | E 85° | E 85° | E 85° | E 85° | E 85° | E 85° | E 85°
| Velocidad | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7
MUESTREO |  | Muestreo completo 1 | [6 empty] | Muestreo completo 2
Denominación del punto de muestreo |  | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B | MR-1 | MR-2 | MR-3 | MR-4 | MR-5 | MR-6 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | Próximo a la costa, en la zona de arranque de la conducción de desagüe. X: 387.305 Y: 3.155.695 | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 | En dirección suroeste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.829 Y: 3.155.286 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | En la pradera de Cymodocea nodosa que coincide con el límite sureste de la ZEC ES7020128 “Sebadales de Antequera”. X: 387.105 Y: 3.155.457 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387407 | 387305 | 386862 | 386829 | 387449 | 387105 | 386453
| Y: | 3155581 | 3155695 | 3155646 | 3155286 | 3155448 | 3155457 | 3155281
FECHA |  | 2023-08-24
Análisis completos (2) | [8 empty] | Análisis completos (2)
Parámetros Físico-químicos
Nitrógeno oxidado | mg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Nitritos | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Nitratos | µg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
Fósforo total | µg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1

## 2023 RD 817-2015 PREVIO
| Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
| Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
| Nº VM | VM-172-TF
| Nº de registro | 38.4.38.0168
| Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
| Año de seguimiento | 2023
ANEXO IV: SUSTANCIAS PRIORITARIAS
| Nº CAS (1) | Nombre de la sustancia (2) | Clase de sustancia (3) | NCA-MA (4) Otras aguas superficiales | NCA-CMA (6) Otras aguas superficiales | NCA Biota (7) (µg/kg) | Fecha de muestreo:
[7 empty] | Unidad | EF1 (PREVIO ETAR) CVV-0168-ETAR | MR-7 | NCA - BIOTA completo (trienal)
X: 387.403 Y: 3.155.646
| 15972-60-8 | Alacloro | prioritaria | 0.3 | 0.7 |  | µg/l
| 120-12-7 | Antraceno | peligrosa prioritaria | 0.1 | 0.1 |  | µg/l
| 1912-24-9 | Atrazina | prioritaria | 0.6 | 2 |  | µg/l
| 71-43-2 | Benceno | prioritaria | 8 | 50 |  | µg/l
| 32534-81-9 | Difeniléteres bromados (8) | peligrosa prioritaria(9) | 0.0002 | 0.014 | 0.0085 | µg/l
| 7440-43-9 | Cadmio y sus compuestos (en función de las clases de dureza del agua) (10) | peligrosa prioritaria | 0.2 | ≤ 0,45 (Clase 1) |  | µg/l
0,45 (Clase 2)
0,6 (Clase 3)
0,9 (Clase 4)
1,5 (Clase 5)
|  | Dureza del agua |  |  |  |  | Clase
| 56-23-5 | Tetracloruro de carbono | otro contaminante | 12 | No aplicable |  | µg/l
| 85535-84-8 | Cloroalcanos C10-13 (11) | peligrosa prioritaria | 0.4 | 1.4 |  | µg/l
| 470-90-6 | Clorfenvinfós | prioritaria | 0.1 | 0.3 |  | µg/l
| 2921-88-2 | Clorpirifós (Clorpirifós- etilo) | prioritaria | 0.03 | 0.1 |  | µg/l
|  | Plaguicidas de tipo ciclodieno | otro contaminante | ∑ = 0,005 | No aplicable |  | µg/l
| 309-00-2 | Aldrina |  |  |  |  | µg/l
| 60-57-1 | Dieldrina |  |  |  |  | µg/l
| 72-20-8 | Endrina |  |  |  |  | µg/l
| 465-73-6 | Isodrina |  |  |  |  | µg/l
| No aplicable | DDT total (12) | otro contaminante | 0.025 | No aplicable |  | µg/l
| 50-29-3 | p.p’-DDT |  | 0.01 | No aplicable |  | µg/l
| 107-06-2 | 1, 2-Dicloroetano | prioritaria | 10 | No aplicable |  | µg/l
| 75-09-2 | Diclorometano | prioritaria | 20 | No aplicable |  | µg/l
| 117-81-7 | Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) | peligrosa prioritaria | 1.3 | No aplicable |  | µg/l
| 330-54-1 | Diurón | prioritaria | 0.2 | 1.8 |  | µg/l
| 115-29-7 | Endosulfán | peligrosa prioritaria | 0.0005 | 0.004 |  | µg/l
| 206-44-0 | Fluoranteno | prioritaria | 0.0063 | 0.12 | 30 | µg/l
| 118-74-1 | Hexaclorobenceno | peligrosa prioritaria | 0.05 | 0.05 | 10 | µg/l
| 87-68-3 | Hexaclorobutadieno | peligrosa prioritaria |  | 0.6 | 55 | µg/l
| 608-73-1 | Hexaclorociclohexano | peligrosa prioritaria | 0.002 | 0.02 |  | µg/l
| 34123-59-6 | Isoproturón | prioritaria | 0.3 | 1 |  | µg/l
| 7439-92-1 | Plomo y sus compuestos | prioritaria | 1.3 | 14 |  | µg/l
| 7439-97-6 | Mercurio y sus compuestos | peligrosa prioritaria |  | 0.07 | 20 | µg/l
| 91-20-3 | Naftaleno | prioritaria | 2 | 130 |  | µg/l
| 7440-02-0 | Níquel y sus compuestos | prioritaria | 8.6 | 34 |  | µg/l
| 84852-15-3 | Nonilfenoles (4-Nonilfenol) | peligrosa prioritaria(14) | 0.3 | 2 |  | µg/l
| 140-66-9 | Octilfenoles ((4-(1,1’,3,3’ – tetrametilbutil)-fenol)) | prioritaria(15) | 0.01 | No aplicable |  | µg/l
| 608-93-5 | Pentaclorobenceno | peligrosa prioritaria | 0.0007 | No aplicable |  | µg/l
| 87-86-5 | Pentaclorofenol | prioritaria | 0.4 | 1 |  | µg/l
| No aplicable | Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (16) | peligrosa prioritaria(17) | No aplicable | No aplicable |  | µg/l
| 50-32-8 | Benzo(a)pireno |  | 1,7 × 10-4 | 0.027 | 5 | µg/l
| 205-99-2 | Benzo(b) Fluoranteno |  | ∑ = 0,03 [Ver nota 16] | 0.17 | [Ver nota 16] | µg/l
| 207-08-9 | Benzo(k) Fluoranteno |  |  | 0.17 | [Ver nota 16] | µg/l
|  | Sumatoria de Benzo (b) Fluoranteno y Benzo (k) Fluoranteno |  |  |  |  | µg/l
| 191-24-2 | Benzo(g.h.i)perileno |  | ∑ = 0,002 [Ver nota 16] | 8,2 × 10-4 | [Ver nota 16] | µg/l
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pireno |  |  | No aplicable | [Ver nota 16] | µg/l
|  | Sumatoria de Benzo (g.h.i)perileno e Indeno (1,2,3-cd) pireno |  |  |  |  | µg/l
| 122-34-9 | Simazina | prioritaria | 1 | 4 |  | µg/l
| 127-18-4 | Tetracloroetileno | otro contaminante | 10 | No aplicable |  | µg/l
| 79-01-6 | Tricloroetileno | otro contaminante | 10 | No aplicable |  | µg/l
| 36643-28-4 | Compuestos de tributilestaño (Catión de tributilestaño) | peligrosa prioritaria(18) | 0.0002 | 0.0015 |  | µg/l
| 12002-48-1 | Triclorobencenos | prioritaria | 0.4 | No aplicable |  | µg/l
| 67-66-3 | Triclorometano | prioritaria | 2.5 | No aplicable |  | µg/l
| 1582-09-8 | Trifluralina | peligrosa prioritaria | 0.03 | No aplicable |  | µg/l
| 115-32-2 | Dicofol | peligrosa prioritaria | 3,2 x 10-5 | No aplicable(19) | 33 | µg/l
| 1763-23-1 | Ácido perfluoro- octanosulfónico y sus derivados (PFOS) | peligrosa prioritaria | 1,3 x 10-4 | 7.2 | 9.1 | µg/l
| 124495-18-7 | Quinoxifeno | peligrosa prioritaria | 0.015 | 0.54 |  | µg/l
| Véase Nota (20) | Dioxinas y compuestos similares | peligrosa prioritaria |  | No aplicable | Suma de PCDD+PCDF+PCB-DL 0,0065 µg.kg-1 TEQ (21) | µg/l |  |  | ---
| 74070-46-5 | Aclonifeno | prioritaria | 0.012 | 0.012 |  | µg/l
| 42576-02-3 | Bifenox | prioritaria | 0.0012 | 0.004 |  | µg/l
| 28159-98-0 | Cibutrina | prioritaria | 0.0025 | 0.016 |  | µg/l
| 52315-07-8 | Cipermetrina | prioritaria (22) | 8 x 10-6 | 6 x 10-5 |  | µg/l
| 62-73-7 | Diclorvós | prioritaria | 6 x 10-5 | 7 x 10-5 |  | µg/l
| Véase Nota (23) | Hexabromociclodecano (HBCDD) | peligrosa prioritaria | 0.0008 | 0.05 | 167 | µg/l
| 76-44-8 / 1024-57-3 | Heptacloro y epóxido de heptacloro | peligrosa prioritaria | 1 x 10-8 | 3 x 10-5 | 6,7 x 10-3 | µg/l
| 886-50-0 | Terbutrina | prioritaria | 0.0065 | 0.034 |  | µg/l
ANEXO V: SUSTANCIAS PREFERENTES
| Nº CAS (1) | Nombre de la sustancia (2) | Clase de sustancia (3) | NCA-MA(4) Otras aguas superficiales | Fecha de muestreo:
[5 empty] | Unidad | EF1 (PREVIO ETAR) CVV-0168-ETAR | MR-7
X: 387.403 Y: 3.155.646
| 100-41-4 | Etilbenceno | Preferente | 30 | µg/l
| 108-88-3 | Tolueno | Preferente | 50 | µg/l
| 71-55-6 | 1, 1, 1 – Tricloroetano | Preferente | 100 | µg/l
| 1330-20-7 | Xileno (Σ isómeros orto, meta y para) | Preferente | 30 | µg/l
| 5915-41-3 | Terbutilazina | Preferente | 1 | µg/l
| 7440-38-2 | Arsénico | Preferente | 25 | µg/l
| 7440-50-8 | Cobre | Preferente | 25 | µg/l
| 18540-29-9 | Cromo VI | Preferente | 5 | µg/l
| 7782-49-2 | Selenio | Preferente | 10 | µg/l
| 7440-66-6 | Zinc | Preferente | 60 | µg/l
Notas al pie
1 | (1) CAS: Chemical Abstracts Service
2 | (2) Cuando se hayan seleccionado grupos de sustancias, a menos que estén explícitamente señalados, determinados representantes típicos se definen en el contexto de la fijación de NCA.
3 | (3) Se distinguen tres clases de sustancias: prioritarias, peligrosas prioritaria y otros contaminantes.
Las sustancias prioritarias son las que presentan un riesgo significativo para el medio acuático comunitario, o a través de él, incluidos los riesgos de esta índole para las aguas utilizadas para la captación de agua potable, y reguladas a través del artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre. Entre estas sustancias se encuentran las sustancias peligrosas prioritarias (artículo 16.3 de la Directiva 2000/60/CE).
Otros contaminantes: no son sustancias prioritarias sino contaminantes para los cuales las NCA son idénticas a las establecidas en la legislación sobre sustancias peligrosas aplicable antes de la aprobación de la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
4 | (4) Este parámetro es la NCA expresada como valor medio anual (NCA-MA). Salvo que se especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los isómeros.
5 | (5) Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas.
6 | (6) Este parámetro es la NCA expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en la columna NCA-CMA se indica “No aplicable”, se considera que los valores NCA-MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos continuos, ya que son significativamente inferiores a los valores calculados sobre la base de la toxicidad aguda.
7 | (7) Salvo que se indique de otro modo, las NCA de la biota se refieren a los peces. Sustitutivamente podrá hacerse el seguimiento de otro taxón de la biota u otra matriz, siempre que las NCA aplicadas ofrezcan un nivel equivalente de protección. Para las sustancias con los números 15 (fluoranteno) y 28 (HAP), la NCA de la biota se refiere a crustáceos y moluscos. A efectos de evaluar el estado químico, no resulta adecuado el seguimiento del fluoranteno y de los HAP en los peces. Para la sustancia con el número 37 (dioxinas y compuestos similares), la NCA de la biota se refiere a los peces, los crustáceos y los moluscos en consonancia con el punto 5.3 del anexo del Reglamento (UE) Nº 1259/2011 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios (DO L 320 de 3.12.2011, p. 18).
8 | (8) Por lo que respecta al grupo de sustancias prioritarias incluidas en los difeniléteres bromados (nº 5), las NCA se refieren a la suma de las concentraciones de los congéneres nº 28, 47, 99, 100, 153 y 154.
9 | (9) Solo los compuestos tetra, penta, hexa y heptabromodifeniléter (números CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, respectivamente).
10 | (10) Por lo que respecta al cadmio y sus compuestos (nº 6), los valores de las NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a las cinco categorías (clase 1: <40 mg CaCO3/l, clase 2: de 40 a < 50 mg CaCO3/l, clase 3: de 50 a < 100 mg CaCO3/l , clase 4: de 100 a < 200 mg CaCO3/l , y clase 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
11 | (11) No se señala para este grupo de sustancias ningún parámetro indicativo. El parámetro o parámetros indicativos deberán definirse mediante el método analítico.
12 | (12) El DDT total incluye la suma de los isómeros 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etano (nº CAS 50-29-3; nº UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)-etano (nº CAS 789-02-6; nº UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etileno (nº CAS 72-55-9; nº UE 200-784-6), y 1,1-dicloro 2,2- bis(p-clorofenil)-etano (nº CAS 72-54-8; nº UE 200-783-0).
13 | (13) Estas NCA se refieren a las concentraciones biodisponibles de las sustancias.
14 | (14) Nonilfenol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0), con inclusión de los isómeros 4-nonilfenol (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) y 4- nonilfenol (ramificado) (CAS84852-15-3, UE 284-325-5).
15 | (15) Octilfenol (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5), con inclusión del isómero 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol (CAS 140-66-9, UE 205-426- 2).
16 | (16) Por lo que respecta el grupo de sustancias prioritarias de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (nº 28), las NCA de la biota y las correspondientes NCA-MA en el agua se refieren a la concentración de benzo(a)pireno, en cuya toxicidad se basan. El benzo(a)pireno puede considerarse como un marcador de los otros HAP, ya que solo tal sustancia debe ser objeto de seguimiento a efectos de comparación con las NCA de la biota o las correspondientes NCA-MA en el agua.
17 | (17) Con inclusión de benzo(a)pireno (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluoranteno (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perileno (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluoranteno (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pireno (CAS 193-39-5, UE 205-893-2) y con exclusión del antraceno, fluoranteno y naftaleno, que figuran por separado.
18 | (18) Con inclusión del catión de tributilestaño (CAS 36643-28-4).
19 | (19) No se dispone de suficiente información para establecer una NCA-CMA para estas sustancias.
20 | (20) Se refiere a los siguientes compuestos: siete dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9), diez dibenzofuranos policlorados (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS39001-02-0), doce policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4),2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
21 | (21) PCDD: dibenzo-p-dioxinas policloradas; PCDF: dibenzofuranos policlorados; PCB-DL: policlorobifenilos similares a las dioxinas; TEQ: equivalentes tóxicos con arreglo a los Factores de Equivalencia Tóxica de 2005 de la Organización Mundial de la Salud.
22 | (22) CAS 52315-07-8 se refiere a una mezcla isómera de cipermetrina, ?-cipermetrina (CAS 67375-30-8), ?-cipermetrina (CAS 65731-84- 2), ?-cipermetrina (CAS 71697-59-1) y ?-cipermetrina (52315-07-8).
23 | (23) Se refiere a las sustancias 1,3,5,7,9,11-hexabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α- hexabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-hexabromociclododecano (CAS 134237-51-7) y γ- hexabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

## 2023 RD 817-2015 ETAR
| Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
| Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
| Nº VM | VM-172-TF
| Nº de registro | 38.4.38.0168
| Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
| Año de seguimiento | 2023
ANEXO IV: SUSTANCIAS PRIORITARIAS
| Nº CAS (1) | Nombre de la sustancia (2) | Clase de sustancia (3) | NCA-MA (4) Otras aguas superficiales | NCA-CMA (6) Otras aguas superficiales | NCA Biota (7) (µg/kg) | Fecha de muestreo: | 2023-08-24 | 2023-08-24
[7 empty] | Unidad | PUNTO EF1 CVV-0168-ETAR | MR-7 | NCA - BIOTA completo (trienal)
X: 387.403 Y: 3.155.646
| 15972-60-8 | Alacloro | prioritaria | 0.3 | 0.7 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 120-12-7 | Antraceno | peligrosa prioritaria | 0.1 | 0.1 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 1912-24-9 | Atrazina | prioritaria | 0.6 | 2 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 71-43-2 | Benceno | prioritaria | 8 | 50 |  | µg/l | 2.3 | <0,1
| 32534-81-9 | Difeniléteres bromados (8) | peligrosa prioritaria(9) | 0.0002 | 0.014 | 0.0085 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 7440-43-9 | Cadmio y sus compuestos (en función de las clases de dureza del agua) (10) | peligrosa prioritaria | 0.2 | ≤ 0,45 (Clase 1) |  | µg/l | <0,2 | <0,2
0,45 (Clase 2)
0,6 (Clase 3)
0,9 (Clase 4)
1,5 (Clase 5)
|  | Dureza del agua |  |  |  |  | Clase
| 56-23-5 | Tetracloruro de carbono | otro contaminante | 12 | No aplicable |  | µg/l | <0,001 | <0,001
| 85535-84-8 | Cloroalcanos C10-13 (11) | peligrosa prioritaria | 0.4 | 1.4 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 470-90-6 | Clorfenvinfós | prioritaria | 0.1 | 0.3 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 2921-88-2 | Clorpirifós (Clorpirifós- etilo) | prioritaria | 0.03 | 0.1 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
|  | Plaguicidas de tipo ciclodieno | otro contaminante | ∑ = 0,005 | No aplicable |  | µg/l | ∑ = | ∑ =
| 309-00-2 | Aldrina |  |  |  |  | µg/l | <0,002 | <0,002
| 60-57-1 | Dieldrina |  |  |  |  | µg/l | <0,002 | <0,002
| 72-20-8 | Endrina |  |  |  |  | µg/l | <0,002 | <0,002
| 465-73-6 | Isodrina |  |  |  |  | µg/l | <0,002 | <0,002
| No aplicable | DDT total (12) | otro contaminante | 0.025 | No aplicable |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 50-29-3 | p.p’-DDT |  | 0.01 | No aplicable |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 107-06-2 | 1, 2-Dicloroetano | prioritaria | 10 | No aplicable |  | µg/l | 2.1 | <0,1
| 75-09-2 | Diclorometano | prioritaria | 20 | No aplicable |  | µg/l | 4 | <0,1
| 117-81-7 | Ftalato de di(2-etilhexilo) (DEHP) | peligrosa prioritaria | 1.3 | No aplicable |  | µg/l | 23.4 | <1
| 330-54-1 | Diurón | prioritaria | 0.2 | 1.8 |  | µg/l | 0.013 | <0,01
| 115-29-7 | Endosulfán | peligrosa prioritaria | 0.0005 | 0.004 |  | µg/l | <0,01 | <0,002
| 206-44-0 | Fluoranteno | prioritaria | 0.0063 | 0.12 | 30 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 118-74-1 | Hexaclorobenceno | peligrosa prioritaria | 0.05 | 0.05 | 10 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 87-68-3 | Hexaclorobutadieno | peligrosa prioritaria |  | 0.6 | 55 | µg/l | <0,1 | <0,1
| 608-73-1 | Hexaclorociclohexano | peligrosa prioritaria | 0.002 | 0.02 |  | µg/l | <0,001 | <0,001
| 34123-59-6 | Isoproturón | prioritaria | 0.3 | 1 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 7439-92-1 | Plomo y sus compuestos | prioritaria | 1.3 | 14 |  | µg/l | <0,5 | <0,5
| 7439-97-6 | Mercurio y sus compuestos | peligrosa prioritaria |  | 0.07 | 20 | µg/l | <0,03 | <0,03
| 91-20-3 | Naftaleno | prioritaria | 2 | 130 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 7440-02-0 | Níquel y sus compuestos | prioritaria | 8.6 | 34 |  | µg/l | 18.1 | <5
| 84852-15-3 | Nonilfenoles (4-Nonilfenol) | peligrosa prioritaria(14) | 0.3 | 2 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 140-66-9 | Octilfenoles ((4-(1,1’,3,3’ – tetrametilbutil)-fenol)) | prioritaria(15) | 0.01 | No aplicable |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 608-93-5 | Pentaclorobenceno | peligrosa prioritaria | 0.0007 | No aplicable |  | µg/l | <0,001 | <0,001
| 87-86-5 | Pentaclorofenol | prioritaria | 0.4 | 1 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| No aplicable | Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (16) | peligrosa prioritaria(17) | No aplicable | No aplicable |  | µg/l | - | -
| 50-32-8 | Benzo(a)pireno |  | 1,7 × 10-4 | 0.027 | 5 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 205-99-2 | Benzo(b) Fluoranteno |  | ∑ = 0,03 [Ver nota 16] | 0.17 | [Ver nota 16] | µg/l | <0,01 | <0,01
| 207-08-9 | Benzo(k) Fluoranteno |  |  | 0.17 | [Ver nota 16] | µg/l | <0,01 | <0,01
|  | Sumatoria de Benzo (b) Fluoranteno y Benzo (k) Fluoranteno |  |  |  |  | µg/l | ∑ = <0,01 | ∑ = <0,01
| 191-24-2 | Benzo(g.h.i)perileno |  | ∑ = 0,002 [Ver nota 16] | 8,2 × 10-4 | [Ver nota 16] | µg/l | <0,001 | <0,001
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pireno |  |  | No aplicable | [Ver nota 16] | µg/l | <0,001 | <0,001
|  | Sumatoria de Benzo (g.h.i)perileno e Indeno (1,2,3-cd) pireno |  |  |  |  | µg/l | ∑ = <0,01 | ∑ = <0,01
| 122-34-9 | Simazina | prioritaria | 1 | 4 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 127-18-4 | Tetracloroetileno | otro contaminante | 10 | No aplicable |  | µg/l | <0,1 (0,1) | <0,1
| 79-01-6 | Tricloroetileno | otro contaminante | 10 | No aplicable |  | µg/l | <0,1 | <0,1
| 36643-28-4 | Compuestos de tributilestaño (Catión de tributilestaño) | peligrosa prioritaria(18) | 0.0002 | 0.0015 |  | µg/l | <0,001 | <0,001
| 12002-48-1 | Triclorobencenos | prioritaria | 0.4 | No aplicable |  | µg/l | <0,1 | <0,1
| 67-66-3 | Triclorometano | prioritaria | 2.5 | No aplicable |  | µg/l | 220.5 | <0,1
| 1582-09-8 | Trifluralina | peligrosa prioritaria | 0.03 | No aplicable |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 115-32-2 | Dicofol | peligrosa prioritaria | 3,2 x 10-5 | No aplicable(19) | 33 | µg/l | <0,001 | <0,001
| 1763-23-1 | Ácido perfluoro- octanosulfónico y sus derivados (PFOS) | peligrosa prioritaria | 1,3 x 10-4 | 7.2 | 9.1 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 124495-18-7 | Quinoxifeno | peligrosa prioritaria | 0.015 | 0.54 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| Véase Nota (20) | Dioxinas y compuestos similares | peligrosa prioritaria |  | No aplicable | Suma de PCDD+PCDF+PCB-DL 0,0065 µg.kg-1 TEQ (21) | µg/l | --- | --- | ---
| 74070-46-5 | Aclonifeno | prioritaria | 0.012 | 0.012 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 42576-02-3 | Bifenox | prioritaria | 0.0012 | 0.004 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 28159-98-0 | Cibutrina | prioritaria | 0.0025 | 0.016 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 52315-07-8 | Cipermetrina | prioritaria (22) | 8 x 10-6 | 6 x 10-5 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| 62-73-7 | Diclorvós | prioritaria | 6 x 10-5 | 7 x 10-5 |  | µg/l | <0,01 | <0,01
| Véase Nota (23) | Hexabromociclodecano (HBCDD) | peligrosa prioritaria | 0.0008 | 0.05 | 167 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 76-44-8 / 1024-57-3 | Heptacloro y epóxido de heptacloro | peligrosa prioritaria | 1 x 10-8 | 3 x 10-5 | 6,7 x 10-3 | µg/l | <0,001 | <0,001
| 886-50-0 | Terbutrina | prioritaria | 0.0065 | 0.034 |  | µg/l | 0.035 | <0,01
ANEXO V: SUSTANCIAS PREFERENTES
| Nº CAS (1) | Nombre de la sustancia (2) | Clase de sustancia (3) | NCA-MA(4) Otras aguas superficiales | Fecha de muestreo:
[5 empty] | Unidad | PUNTO EF1 CVV-0168-ETAR | MR-7
X: 387.403 Y: 3.155.646
| 100-41-4 | Etilbenceno | Preferente | 30 | µg/l | 1.33 | <0,1
| 108-88-3 | Tolueno | Preferente | 50 | µg/l | 48 | <0,1
| 71-55-6 | 1, 1, 1 – Tricloroetano | Preferente | 100 | µg/l | <0,1 | <0,1
| 1330-20-7 | Xileno (Σ isómeros orto, meta y para) | Preferente | 30 | µg/l | 3 | <0,1
| 5915-41-3 | Terbutilazina | Preferente | 1 | µg/l | <0,01 | <0,01
| 7440-38-2 | Arsénico | Preferente | 25 | µg/l | 1.5 | 1.1
| 7440-50-8 | Cobre | Preferente | 25 | µg/l | <5 | <5
| 18540-29-9 | Cromo VI | Preferente | 5 | µg/l | <1 | <1
| 7782-49-2 | Selenio | Preferente | 10 | µg/l | <0,5 | <0,5
| 7440-66-6 | Zinc | Preferente | 60 | µg/l | 101.3 | <30
Notas al pie
1 | (1) CAS: Chemical Abstracts Service
2 | (2) Cuando se hayan seleccionado grupos de sustancias, a menos que estén explícitamente señalados, determinados representantes típicos se definen en el contexto de la fijación de NCA.
3 | (3) Se distinguen tres clases de sustancias: prioritarias, peligrosas prioritaria y otros contaminantes.
Las sustancias prioritarias son las que presentan un riesgo significativo para el medio acuático comunitario, o a través de él, incluidos los riesgos de esta índole para las aguas utilizadas para la captación de agua potable, y reguladas a través del artículo 16 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre. Entre estas sustancias se encuentran las sustancias peligrosas prioritarias (artículo 16.3 de la Directiva 2000/60/CE).
Otros contaminantes: no son sustancias prioritarias sino contaminantes para los cuales las NCA son idénticas a las establecidas en la legislación sobre sustancias peligrosas aplicable antes de la aprobación de la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.
4 | (4) Este parámetro es la NCA expresada como valor medio anual (NCA-MA). Salvo que se especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los isómeros.
5 | (5) Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas.
6 | (6) Este parámetro es la NCA expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en la columna NCA-CMA se indica “No aplicable”, se considera que los valores NCA-MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos continuos, ya que son significativamente inferiores a los valores calculados sobre la base de la toxicidad aguda.
7 | (7) Salvo que se indique de otro modo, las NCA de la biota se refieren a los peces. Sustitutivamente podrá hacerse el seguimiento de otro taxón de la biota u otra matriz, siempre que las NCA aplicadas ofrezcan un nivel equivalente de protección. Para las sustancias con los números 15 (fluoranteno) y 28 (HAP), la NCA de la biota se refiere a crustáceos y moluscos. A efectos de evaluar el estado químico, no resulta adecuado el seguimiento del fluoranteno y de los HAP en los peces. Para la sustancia con el número 37 (dioxinas y compuestos similares), la NCA de la biota se refiere a los peces, los crustáceos y los moluscos en consonancia con el punto 5.3 del anexo del Reglamento (UE) Nº 1259/2011 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 en lo relativo a los contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios (DO L 320 de 3.12.2011, p. 18).
8 | (8) Por lo que respecta al grupo de sustancias prioritarias incluidas en los difeniléteres bromados (nº 5), las NCA se refieren a la suma de las concentraciones de los congéneres nº 28, 47, 99, 100, 153 y 154.
9 | (9) Solo los compuestos tetra, penta, hexa y heptabromodifeniléter (números CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, respectivamente).
10 | (10) Por lo que respecta al cadmio y sus compuestos (nº 6), los valores de las NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a las cinco categorías (clase 1: <40 mg CaCO3/l, clase 2: de 40 a < 50 mg CaCO3/l, clase 3: de 50 a < 100 mg CaCO3/l , clase 4: de 100 a < 200 mg CaCO3/l , y clase 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
11 | (11) No se señala para este grupo de sustancias ningún parámetro indicativo. El parámetro o parámetros indicativos deberán definirse mediante el método analítico.
12 | (12) El DDT total incluye la suma de los isómeros 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etano (nº CAS 50-29-3; nº UE 200-024-3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)-etano (nº CAS 789-02-6; nº UE 212-332-5); 1,1-dicloro-2,2-bis(p-clorofenil)-etileno (nº CAS 72-55-9; nº UE 200-784-6), y 1,1-dicloro 2,2- bis(p-clorofenil)-etano (nº CAS 72-54-8; nº UE 200-783-0).
13 | (13) Estas NCA se refieren a las concentraciones biodisponibles de las sustancias.
14 | (14) Nonilfenol (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0), con inclusión de los isómeros 4-nonilfenol (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) y 4- nonilfenol (ramificado) (CAS84852-15-3, UE 284-325-5).
15 | (15) Octilfenol (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5), con inclusión del isómero 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenol (CAS 140-66-9, UE 205-426- 2).
16 | (16) Por lo que respecta el grupo de sustancias prioritarias de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (nº 28), las NCA de la biota y las correspondientes NCA-MA en el agua se refieren a la concentración de benzo(a)pireno, en cuya toxicidad se basan. El benzo(a)pireno puede considerarse como un marcador de los otros HAP, ya que solo tal sustancia debe ser objeto de seguimiento a efectos de comparación con las NCA de la biota o las correspondientes NCA-MA en el agua.
17 | (17) Con inclusión de benzo(a)pireno (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluoranteno (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perileno (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluoranteno (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pireno (CAS 193-39-5, UE 205-893-2) y con exclusión del antraceno, fluoranteno y naftaleno, que figuran por separado.
18 | (18) Con inclusión del catión de tributilestaño (CAS 36643-28-4).
19 | (19) No se dispone de suficiente información para establecer una NCA-CMA para estas sustancias.
20 | (20) Se refiere a los siguientes compuestos: siete dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9), diez dibenzofuranos policlorados (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS39001-02-0), doce policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4),2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
21 | (21) PCDD: dibenzo-p-dioxinas policloradas; PCDF: dibenzofuranos policlorados; PCB-DL: policlorobifenilos similares a las dioxinas; TEQ: equivalentes tóxicos con arreglo a los Factores de Equivalencia Tóxica de 2005 de la Organización Mundial de la Salud.
22 | (22) CAS 52315-07-8 se refiere a una mezcla isómera de cipermetrina, ?-cipermetrina (CAS 67375-30-8), ?-cipermetrina (CAS 65731-84- 2), ?-cipermetrina (CAS 71697-59-1) y ?-cipermetrina (52315-07-8).
23 | (23) Se refiere a las sustancias 1,3,5,7,9,11-hexabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α- hexabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-hexabromociclododecano (CAS 134237-51-7) y γ- hexabromociclododecano (CAS 134237-52-8).

## 2023 Perfiles PREVIO
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
PERFILES
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH
1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8.2 | 1 | 8
2 | 8.1 | 2 | 8.2 | 2 | 8.2 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8 |  |  | 2 | 8
3 | 8.2 | 3 | 8.2 | 3 | 8.2 | 3 | 8.2 | 3 | 8.2 | 3 | 8 |  |  | 3 | 8
4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8 |  |  | 4 | 8
5 | 8.2 |  |  |  |  | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 | 5 | 8 |  |  | 5 | 8
6 | 8.2 |  |  |  |  | 6 | 8.2 | 6 | 8.2 | 6 | 8.1 |  |  | 6 | 8
7 | 8.2 |  |  |  |  | 7 | 8.2 | 7 | 8.2 | 7 | 8.1 |  |  | 7 | 8
[6 empty] | 8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8 | 8.1 |  |  | 8 | 8.1
[6 empty] | 9 | 8.2 | 9 | 8.2 | 9 | 8
[6 empty] | 10 | 8.2 | 10 | 8.2
[6 empty] | 11 | 8.2
[6 empty] | 12 | 8.2
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-05-06 | [13 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha |  | 2022-11-03
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC)
1 | 19.8 | 1 | 19.5 | 1 | 20 | 1 | 19.8 | 1 | 19.8 | 1 | 19.9 | 1 | 19.9 | 1 | 19.9 | 1 | 20.07 | 1 | 20.0856 | 1 | 20.0633 | 1 | 20.01 | 1 | 19.9788 | 1 | 20.0357 | 1 | 20.6133 | 1 | 19.865
2 | 19.7 | 2 | 19.5 | 2 | 19.8 | 2 | 19.7 | 2 | 19.8 | 2 | 19.8 |  |  | 2 | 19.8 | 2 | 20.068 | 2 | 20.076 | 2 | 19.99 | 2 | 19.9033 | 2 | 19.9243 | 2 | 20.0217 |  |  | 2 | 19.855
3 | 19.7 | 3 | 19.5 | 3 | 19.7 | 3 | 19.7 | 3 | 19.8 | 3 | 19.8 |  |  | 3 | 19.8 | 3 | 20.08 | 3 | 20.0825 | 3 | 19.9117 | 3 | 19.8811 | 3 | 19.8917 | 3 | 19.9986 |  |  | 3 | 19.8467
4 | 19.7 | 4 | 19.5 | 4 | 19.7 | 4 | 19.7 | 4 | 19.8 | 4 | 19.7 |  |  | 4 | 19.8 | 4 | 20.08 | 4 | 20.08 | 4 | 19.9 | 4 | 19.8675 | 4 | 19.838 | 4 | 19.9688 |  |  | 4 | 19.836
5 | 19.7 |  |  |  |  | 5 | 19.7 | 5 | 19.8 | 5 | 19.7 |  |  | 5 | 19.7 | 5 | 20.08 |  |  |  |  | 5 | 19.75 | 5 | 19.8433 | 5 | 19.8837 |  |  | 5 | 19.824
6 | 19.7 |  |  |  |  | 6 | 19.7 | 6 | 19.7 | 6 | 19.7 |  |  | 6 | 19.7 | 6 | 20.08 |  |  |  |  | 6 | 19.6533 | 6 | 19.84 | 6 | 19.8217 |  |  | 6 | 19.814
7 | 19.7 |  |  |  |  | 7 | 19.7 | 7 | 19.7 | 7 | 19.7 |  |  | 7 | 19.7 | [6 empty] | 7 | 19.66 | 7 | 19.8575 | 7 | 19.801 |  |  | 7 | 19.8075
[6 empty] | 8 | 19.7 | 8 | 19.7 | 8 | 19.7 |  |  | 8 | 19.7 | [6 empty] | 8 | 19.6514 | 8 | 19.86 | 8 | 19.7757 |  |  | 8 | 19.7663
[6 empty] | 9 | 19.7 | 9 | 19.7 | 9 | 19.7 | [10 empty] | 9 | 19.65 |  |  | 9 | 19.77
[6 empty] | 10 | 19.7 | 10 | 19.7 | [12 empty] | 10 | 19.6622
[6 empty] | 11 | 19.7 | [14 empty] | 11 | 19.6571
[6 empty] | 12 | 19.7 | [14 empty] | 12 | 19.67
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-05-06 | [13 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l)
1 | 37 | 1 | 36.8 | 1 | 36.9 | 1 | 36.9 | 1 | 36.9 | 1 | 36.9 | 1 | 36.7 | 1 | 36.8 | 1 | 37.56 | 1 | 37.5444 | 1 | 37.49 | 1 | 37.5917 | 1 | 37.605 | 1 | 37.64 | 1 | 37.6567 | 1 | 37.55
2 | 37 | 2 | 36.9 | 2 | 36.9 | 2 | 36.9 | 2 | 36.9 | 2 | 36.9 |  |  | 2 | 36.8 | 2 | 37.517 | 2 | 37.63 | 2 | 37.5089 | 2 | 37.6367 | 2 | 37.6129 | 2 | 37.6433 |  |  | 2 | 37.5483
3 | 37 | 3 | 36.9 | 3 | 36.9 | 3 | 36.9 | 3 | 37 | 3 | 36.9 |  |  | 3 | 36.8 | 3 | 37.5364 | 3 | 37.6175 | 3 | 37.5717 | 3 | 37.6111 | 3 | 37.6217 | 3 | 37.6629 |  |  | 3 | 37.5817
4 | 36.9 | 4 | 36.9 | 4 | 36.9 | 4 | 36.9 | 4 | 36.9 | 4 | 36.9 |  |  | 4 | 36.8 | 4 | 37.5177 | 4 | 37.61 | 4 | 37.65 | 4 | 37.5375 | 4 | 37.592 | 4 | 37.6875 |  |  | 4 | 37.588
5 | 36.9 |  |  |  |  | 5 | 36.9 | 5 | 36.9 | 5 | 36.9 |  |  | 5 | 36.8 | 5 | 37.522 |  |  |  |  | 5 | 37.48 | 5 | 37.61 | 5 | 37.6713 |  |  | 5 | 37.554
6 | 36.9 |  |  |  |  | 6 | 36.9 | 6 | 37 | 6 | 36.9 |  |  | 6 | 36.8 | 6 | 37.532 |  |  |  |  | 6 | 37.5533 | 6 | 37.6 | 6 | 37.6467 |  |  | 6 | 37.556
7 | 36.9 |  |  |  |  | 7 | 36.9 | 7 | 36.9 | 7 | 36.9 |  |  | 7 | 36.8 | [6 empty] | 7 | 37.5967 | 7 | 37.63 | 7 | 37.644 |  |  | 7 | 37.5375
[6 empty] | 8 | 36.9 | 8 | 36.9 | 8 | 36.9 |  |  | 8 | 36.8 | [6 empty] | 8 | 37.6343 | 8 | 37.62 | 8 | 37.6457 |  |  | 8 | 37.4638
[6 empty] | 9 | 36.9 | 9 | 36.9 | 9 | 36.9 | [10 empty] | 9 | 37.6325 |  |  | 9 | 37.64
[6 empty] | 10 | 36.9 | 10 | 37 | [12 empty] | 10 | 37.6344
[6 empty] | 11 | 36.9 | [14 empty] | 11 | 37.6086
[6 empty] | 12 | 36.9 | [14 empty] | 12 | 37.615
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-05-06 | [13 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm)
1 | 55.6 | 1 | 55.4 | 1 | 55.5 | 1 | 55.5 | 1 | 55.5 | 1 | 55.6 | 1 | 55.2 | 1 | 55.8 | 1 | 56.45 | 1 | 56.3278 | 1 | 56.1067 | 1 | 56.4383 | 1 | 56.4675 | 1 | 56.5214 | 1 | 56.5467 | 1 | 56.3917
2 | 55.6 | 2 | 55.5 | 2 | 55.5 | 2 | 55.5 | 2 | 55.6 | 2 | 55.6 |  |  | 2 | 55.8 | 2 | 56.395 | 2 | 56.444 | 2 | 56.1178 | 2 | 56.5083 | 2 | 56.48 | 2 | 56.5333 |  |  | 2 | 56.39
3 | 55.6 | 3 | 55.5 | 3 | 55.5 | 3 | 55.5 | 3 | 55.6 | 3 | 55.5 |  |  | 3 | 55.8 | 3 | 56.4191 | 3 | 56.43 | 3 | 56.31 | 3 | 56.4744 | 3 | 56.4917 | 3 | 56.5529 |  |  | 3 | 56.435
4 | 55.5 | 4 | 55.5 | 4 | 55.5 | 4 | 55.5 | 4 | 55.6 | 4 | 55.6 |  |  | 4 | 55.8 | 4 | 56.3946 | 4 | 56.415 | 4 | 56.53 | 4 | 56.375 | 4 | 56.446 | 4 | 56.5775 |  |  | 4 | 56.442
5 | 55.6 |  |  |  |  | 5 | 55.5 | 5 | 55.6 | 5 | 55.6 |  |  | 5 | 55.8 | 5 | 56.4 |  |  |  |  | 5 | 56.3 | 5 | 56.4767 | 5 | 56.555 |  |  | 5 | 56.396
6 | 55.6 |  |  |  |  | 6 | 55.5 | 6 | 55.6 | 6 | 55.6 |  |  | 6 | 55.8 | 6 | 56.414 |  |  |  |  | 6 | 56.3967 | 6 | 56.46 | 6 | 56.5367 |  |  | 6 | 56.402
7 | 55.5 |  |  |  |  | 7 | 55.5 | 7 | 55.6 | 7 | 55.6 |  |  | 7 | 55.8 | [6 empty] | 7 | 56.455 | 7 | 56.4925 | 7 | 56.534 |  |  | 7 | 56.375
[6 empty] | 8 | 55.5 | 8 | 55.6 | 8 | 55.5 |  |  | 8 | 55.8 | [6 empty] | 8 | 56.5086 | 8 | 56.49 | 8 | 56.5357 |  |  | 8 | 56.305
[6 empty] | 9 | 55.5 | 9 | 55.6 | 9 | 55.5 | [10 empty] | 9 | 56.5025 |  |  | 9 | 56.53
[6 empty] | 10 | 55.5 | 10 | 55.6 | [12 empty] | 10 | 56.5056
[6 empty] | 11 | 55.5 | [14 empty] | 11 | 56.4729
[6 empty] | 12 | 55.5 | [14 empty] | 12 | 56.48
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-05-06 | [13 empty] | Fecha | [15 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3)
1 | 1026.3 | 1 | 1026.3 | 1 | 1026.2 | 1 | 1026.3 | 1 | 1026.3 | 1 | 1026.3 | 1 | 1026.1 | 1 | 1026.1 | 1 | 1026.6991 | 1 | 1026.6831 | 1 | 1026.6475 | 1 | 1026.7393 | 1 | 1026.7579 | 1 | 1026.7694 | 1 | 1026.6261 | 1 | 1026.7463
2 | 1026.4 | 2 | 1026.3 | 2 | 1026.3 | 2 | 1026.3 | 2 | 1026.3 | 2 | 1026.3 |  |  | 2 | 1026.2 | 2 | 1026.6668 | 2 | 1026.751 | 2 | 1026.6815 | 2 | 1026.8023 | 2 | 1026.7785 | 2 | 1026.7757 |  |  | 2 | 1026.7477
3 | 1026.3 | 3 | 1026.3 | 3 | 1026.3 | 3 | 1026.3 | 3 | 1026.3 | 3 | 1026.3 |  |  | 3 | 1026.2 | 3 | 1026.6784 | 3 | 1026.7397 | 3 | 1026.7504 | 3 | 1026.7887 | 3 | 1026.7939 | 3 | 1026.7968 |  |  | 3 | 1026.7753
4 | 1026.3 | 4 | 1026.3 | 4 | 1026.3 | 4 | 1026.3 | 4 | 1026.3 | 4 | 1026.3 |  |  | 4 | 1026.2 | 4 | 1026.6641 | 4 | 1026.7347 | 4 | 1026.8134 | 4 | 1026.736 | 4 | 1026.7855 | 4 | 1026.8236 |  |  | 4 | 1026.783
5 | 1026.3 |  |  |  |  | 5 | 1026.3 | 5 | 1026.3 | 5 | 1026.3 |  |  | 5 | 1026.2 | 5 | 1026.6674 |  |  |  |  | 5 | 1026.7233 | 5 | 1026.7979 | 5 | 1026.8339 |  |  | 5 | 1026.7602
6 | 1026.3 |  |  |  |  | 6 | 1026.3 | 6 | 1026.3 | 6 | 1026.3 |  |  | 6 | 1026.2 | 6 | 1026.6751 |  |  |  |  | 6 | 1026.805 | 6 | 1026.7911 | 6 | 1026.8317 |  |  | 6 | 1026.7644
7 | 1026.3 |  |  |  |  | 7 | 1026.3 | 7 | 1026.3 | 7 | 1026.3 |  |  | 7 | 1026.2 | [6 empty] | 7 | 1026.8364 | 7 | 1026.8094 | 7 | 1026.8351 |  |  | 7 | 1026.752
[6 empty] | 8 | 1026.3 | 8 | 1026.3 | 8 | 1026.3 |  |  | 8 | 1026.2 | [6 empty] | 8 | 1026.8674 | 8 | 1026.8011 | 8 | 1026.8432 |  |  | 8 | 1026.7066
[6 empty] | 9 | 1026.3 | 9 | 1026.3 | 9 | 1026.3 | [10 empty] | 9 | 1026.8664 |  |  | 9 | 1026.8403
[6 empty] | 10 | 1026.3 | 10 | 1026.3 | [12 empty] | 10 | 1026.8646
[6 empty] | 11 | 1026.3 | [14 empty] | 11 | 1026.8462
[6 empty] | 12 | 1026.3 | [14 empty] | 12 | 1026.8477
Muestreo 1 | [15 empty] | Muestreo 2 | [15 empty] | Muestreo 3 | [15 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-02-07 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-05-06 | [13 empty] | Fecha |  | 2022-08-10 | [13 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-7 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | Punto de vertido actual |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l)
1 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1 | 6.4 | 1 | 6.9 | 1 | 7.13 | 1 | 7.0622 | 1 | 7.4633 | 1 | 7.2467 | 1 | 7.3662 | 1 | 7.3686 | 1 | 6.9767 | 1 | 7.355 | 1 | 6.9542 | 1 | 6.7367 | 1 | 6.76 | 1 | 6.848 | 1 | 6.7586 | 1 | 6.9443 | 1 | 6.94 | 1 | 6.795
2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 | 2 | 7.2 |  |  | 2 | 6.9 | 2 | 7.12 | 2 | 7.05 | 2 | 7.4456 | 2 | 7.2317 | 2 | 7.3586 | 2 | 7.3817 |  |  | 2 | 7.3683 | 2 | 6.9629 | 2 | 6.735 | 2 | 6.7883 | 2 | 6.845 | 2 | 6.7829 | 2 | 6.96 |  |  | 2 | 6.7967
3 | 7.2 | 3 | 7.3 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 3 | 7.2 |  |  | 3 | 6.9 | 3 | 7.12 | 3 | 7.05 | 3 | 7.405 | 3 | 7.2511 | 3 | 7.3333 | 3 | 7.4014 |  |  | 3 | 7.3817 | 3 | 6.969 | 3 | 6.744 | 3 | 6.813 | 3 | 6.85 | 3 | 6.8088 | 3 | 6.945 |  |  | 3 | 6.8
4 | 7.2 | 4 | 7.3 | 4 | 7.2 | 4 | 7.2 | 4 | 7.2 | 4 | 7.2 |  |  | 4 | 6.9 | 4 | 7.1215 | 4 | 7.05 | 4 | 7.36 | 4 | 7.2675 | 4 | 7.338 | 4 | 7.4175 |  |  | 4 | 7.394 | 4 | 6.9675 | 4 | 6.7633 | 4 | 6.83 | 4 | 6.8575 | 4 | 6.8267 | 4 | 6.94 |  |  | 4 | 6.81
5 | 7.2 |  |  |  |  | 5 | 7.2 | 5 | 7.2 | 5 | 7.2 |  |  | 5 | 6.9 | 5 | 7.12 |  |  |  |  | 5 | 7.2775 | 5 | 7.32 | 5 | 7.4238 |  |  | 5 | 7.404 | 5 | 6.97 |  |  |  |  | 5 | 6.88 | 5 | 6.8375 | 5 | 6.94 |  |  | 5 | 6.81
6 | 7.2 |  |  |  |  | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 |  |  | 6 | 6.9 | 6 | 7.13 |  |  |  |  | 6 | 7.2867 | 6 | 7.3225 | 6 | 7.445 |  |  | 6 | 7.416 | 6 | 6.97 |  |  |  |  | 6 | 6.9017 | 6 | 6.8529 | 6 | 6.94 |  |  | 6 | 6.828
7 | 7.2 |  |  |  |  | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 |  |  | 7 | 6.9 | [6 empty] | 7 | 7.2883 | 7 | 7.32 | 7 | 7.456 |  |  | 7 | 7.435 | 7 | 6.97 |  |  |  |  | 7 | 6.918 | 7 | 6.8838 | 7 | 6.945 |  |  | 7 | 6.8475
[6 empty] | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 | 8 | 7.2 |  |  | 8 | 6.9 | [6 empty] | 8 | 7.2986 | 8 | 7.32 | 8 | 7.4757 |  |  | 8 | 7.4063 | [6 empty] | 8 | 6.925 | 8 | 6.924 | 8 | 6.9467 |  |  | 8 | 6.855
[6 empty] | 9 | 7.2 | 9 | 7.2 | 9 | 7.2 | [10 empty] | 9 | 7.3 |  |  | 9 | 7.49 | [10 empty] | 9 | 6.938
[6 empty] | 10 | 7.2 | 10 | 7.2 | [12 empty] | 10 | 7.3089 | [14 empty] | 10 | 6.9467
[6 empty] | 11 | 7.2 | [14 empty] | 11 | 7.32 | [14 empty] | 11 | 6.95
[6 empty] | 12 | 7.2 | [14 empty] | 12 | 7.33 | [14 empty] | 12 | 6.955

## 2023 Perfiles ETAR
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
PERFILES
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha | [13 empty] | Fecha |  | 2023-08-24 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH | Profundidad | pH
1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7.9 | 1 | 7.9 | 1 | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8.1 | 1 | 8 | 1 | 8
2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8.1 | 2 | 8 | 2 | 8
3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8.1 | 3 | 8 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.2 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1 | 3 | 8.1
4 | 8.1 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8.2 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 |  |  | 4 | 8.1 | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8.2 | 4 | 8.1 |  |  |  |  | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1 | 4 | 8.1
5 | 8.1 |  |  |  |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8.2 | 5 | 8.1 | 5 | 8.2 |  |  |  |  | 5 | 8.1 | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 | 5 | 8.2 | [6 empty] | 5 | 8.1 | 5 | 8.1 | 5 | 8.1 | 5 | 8.1
[6 empty] | 6 | 8 | 6 | 8.1 | 6 | 8.2 | 6 | 8.1 | 6 | 8.2 |  |  |  |  | 6 | 8.1 | 6 | 8.2 | 6 | 8.2 | 6 | 8.2 | [6 empty] | 6 | 8.1 | 6 | 8.1 | 6 | 8.1 | 6 | 8.1
[6 empty] | 7 | 8 | 7 | 8.1 | 7 | 8.2 | 7 | 8.1 | [6 empty] | 7 | 8.1 | 7 | 8.2 | 7 | 8.2 | 7 | 8.2 | [6 empty] | 7 | 8.1 | 7 | 8.1 | 7 | 8.1 | 7 | 8.1
[6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8 | 8.2 | [8 empty] | 8 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8 | 8.2
[6 empty] | 9 | 8 | 9 | 8.1 | 9 | 8.2 | [8 empty] | 9 | 8.1 | 9 | 8.2 | 9 | 8.2
[6 empty] | 10 | 8.1 | 10 | 8.1
[6 empty] | 11 | 8.1
[6 empty] | 12 | 8.1
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-05-17 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-08-24 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC) | Profundidad | Temperatura (ªC)
1 | 20.7 | 1 | 20.8 | 1 | 20.6 | 1 | 20.8 | 1 | 20.9 | 1 | 20.7 | 1 | 20.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 24.7 | 1 | 22.9 | 1 | 22.8 | 1 | 22.8 | 1 | 23.1 | 1 | 23.1 | 1 | 23.2 | 1 | 23.1
2 | 20.7 | 2 | 20.8 | 2 | 20.7 | 2 | 20.9 | 2 | 20.9 | 2 | 20.8 | 2 | 20.7 | 2 | 24.7 | 2 | 24.7 | 2 | 24.5 | 2 | 24.7 | 2 | 24.8 | 2 | 24.7 | 2 | 24.7 | 2 | 22.9 | 2 | 22.5 | 2 | 22.8 | 2 | 23.1 | 2 | 23.1 | 2 | 23.1 | 2 | 23.1
3 | 20.8 | 3 | 20.8 | 3 | 20.7 | 3 | 20.9 | 3 | 20.9 | 3 | 20.9 | 3 | 20.7 | 3 | 24.7 | 3 | 24.7 | 3 | 24.5 | 3 | 24.7 | 3 | 24.7 | 3 | 24.6 | 3 | 24.7 | 3 | 22.9 | 3 | 22.5 | 3 | 22.8 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1
4 | 20.8 | 4 | 20.8 | 4 | 20.7 | 4 | 20.9 | 4 | 20.9 | 4 | 20.9 | 4 | 20.7 | 4 | 24.7 | 4 | 24.7 |  |  | 4 | 24.7 | 4 | 24.7 | 4 | 24.6 | 4 | 24.7 | 4 | 22.9 |  |  |  |  | 4 | 23.1 | 4 | 23.1 | 4 | 23.1 | 4 | 23.1
5 | 20.8 |  |  |  |  | 5 | 20.9 | 5 | 20.9 | 5 | 20.9 | 5 | 20.7 | 5 | 24.7 |  |  |  |  | 5 | 24.7 | 5 | 24.7 | 5 | 24.6 | 5 | 24.6 | [6 empty] | 5 | 23.1 | 5 | 23.1 | 5 | 23.1 | 5 | 23.1
[6 empty] | 6 | 20.9 | 6 | 20.9 | 6 | 20.9 | 6 | 20.7 | 6 | 24.7 |  |  |  |  | 6 | 24.7 | 6 | 24.7 | 6 | 24.6 | 6 | 24.6 | [6 empty] | 6 | 23.1 | 6 | 23.1 | 6 | 23 | 6 | 23.1
[6 empty] | 7 | 20.9 | 7 | 20.9 | 7 | 20.9 | 7 | 20.7 | [6 empty] | 7 | 24.7 | 7 | 24.7 | 7 | 24.6 | 7 | 24.6 | [6 empty] | 7 | 23.1 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23.1
[6 empty] | 8 | 20.9 | 8 | 20.9 | 8 | 20.9 | [8 empty] | 8 | 24.7 | 8 | 24.7 | 8 | 24.6 | 8 | 24.6
[6 empty] | 9 | 20.9 | 9 | 20.9 | 9 | 20.9 | [8 empty] | 9 | 24.7 | 9 | 24.7 | 9 | 24.6
[6 empty] | 10 | 20.9 | 10 | 20.9
[6 empty] | 11 | 20.8
[6 empty] | 12 | 20.8
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-05-17 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-08-24 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l) | Profundidad | Salinidad (gr/l)
1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 36.9 | 1 | 37 | 1 | 36.9 | 1 | 36.7 | 1 | 36.9 | 1 | 37.1 | 1 | 37.1 | 1 | 37.1 | 1 | 37.1 | 1 | 37.1 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 37.1 | 1 | 36.8 | 1 | 36.9 | 1 | 37 | 1 | 36.9 | 1 | 37
2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 36.9 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 36.8 | 2 | 36.9 | 2 | 37.1 | 2 | 37.1 | 2 | 37.1 | 2 | 37.1 | 2 | 37.1 | 2 | 37 | 2 | 37.1 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 36.9 | 2 | 37 | 2 | 37.1 | 2 | 36.9 | 2 | 37
3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 36.9 | 3 | 37 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 37.1 | 3 | 36.9 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37 | 3 | 37
4 | 37 | 4 | 37 | 4 | 37 | 4 | 37 | 4 | 37 | 4 | 36.9 | 4 | 36.9 | 4 | 37.1 | 4 | 37.1 |  |  | 4 | 37.1 | 4 | 37.1 | 4 | 37.1 | 4 | 37.1 | 4 | 37 |  |  |  |  | 4 | 37 | 4 | 37.1 | 4 | 37 | 4 | 37
5 | 37 |  |  |  |  | 5 | 37 | 5 | 37 | 5 | 36.9 | 5 | 37 | 5 | 37.1 |  |  |  |  | 5 | 37.1 | 5 | 37.1 | 5 | 37.1 | 5 | 37.1 | [6 empty] | 5 | 37.1 | 5 | 37.1 | 5 | 37 | 5 | 37
[6 empty] | 6 | 37 | 6 | 37 | 6 | 36.9 | 6 | 37 | 6 | 37.2 |  |  |  |  | 6 | 37.1 | 6 | 37 | 6 | 37.1 | 6 | 37.1 | [6 empty] | 6 | 37.1 | 6 | 37.1 | 6 | 37 | 6 | 37
[6 empty] | 7 | 37 | 7 | 37 | 7 | 36.9 | 7 | 37 | [6 empty] | 7 | 37.1 | 7 | 37.1 | 7 | 37.1 | 7 | 37.1 | [6 empty] | 7 | 37.1 | 7 | 37.1 | 7 | 37 | 7 | 37
[6 empty] | 8 | 37 | 8 | 37 | 8 | 36.9 | [8 empty] | 8 | 37.1 | 8 | 37.1 | 8 | 37.1 | 8 | 37.1
[6 empty] | 9 | 37 | 9 | 37 | 9 | 36.9 | [8 empty] | 9 | 37.1 | 9 | 37.1 | 9 | 37.1
[6 empty] | 10 | 37 | 10 | 37
[6 empty] | 11 | 37
[6 empty] | 12 | 37
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-05-17 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-08-24 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm) | Profundidad | Conductividad (µS/cm)
1 | 51.1 | 1 | 51.2 | 1 | 51 | 1 | 51.3 | 1 | 51.2 | 1 | 50.1 | 1 | 51 | 1 | 52.2 | 1 | 52.2 | 1 | 52.2 | 1 | 52.2 | 1 | 52.2 | 1 | 52.1 | 1 | 52.1 | 1 | 55.7 | 1 | 55.8 | 1 | 55.4 | 1 | 55.5 | 1 | 55.7 | 1 | 55.5 | 1 | 55.6
2 | 51.1 | 2 | 51.1 | 2 | 51 | 2 | 51.3 | 2 | 51.3 | 2 | 50.2 | 2 | 51 | 2 | 52.1 | 2 | 52.2 | 2 | 52.2 | 2 | 52.2 | 2 | 52.1 | 2 | 52.1 | 2 | 52.2 | 2 | 55.7 | 2 | 55.7 | 2 | 55.5 | 2 | 55.6 | 2 | 55.8 | 2 | 55.6 | 2 | 55.7
3 | 51.2 | 3 | 51.1 | 3 | 51.1 | 3 | 51.3 | 3 | 51.3 | 3 | 50.3 | 3 | 51.1 | 3 | 52.2 | 3 | 52.1 | 3 | 52.1 | 3 | 52.2 | 3 | 52.2 | 3 | 52.2 | 3 | 52.3 | 3 | 55.8 | 3 | 55.8 | 3 | 55.6 | 3 | 55.7 | 3 | 55.7 | 3 | 55.7 | 3 | 55.7
4 | 51.2 | 4 | 51.2 | 4 | 51.1 | 4 | 51.3 | 4 | 51.3 | 4 | 50.3 | 4 | 51.1 | 4 | 52.2 | 4 | 52.2 |  |  | 4 | 52.2 | 4 | 52.1 | 4 | 52.1 | 4 | 52.2 | 4 | 55.7 |  |  |  |  | 4 | 55.7 | 4 | 55.8 | 4 | 55.7 | 4 | 55.7
5 | 51.2 |  |  |  |  | 5 | 51.3 | 5 | 51.3 | 5 | 50.3 | 5 | 51.1 | 5 | 52.2 |  |  |  |  | 5 | 52.2 | 5 | 52.2 | 5 | 52.2 | 5 | 52.2 | [6 empty] | 5 | 55.8 | 5 | 55.8 | 5 | 55.7 | 5 | 55.7
[6 empty] | 6 | 51.3 | 6 | 51.3 | 6 | 50.3 | 6 | 51.1 | 6 | 52.3 |  |  |  |  | 6 | 52.2 | 6 | 52.1 | 6 | 52.2 | 6 | 52.2 | [6 empty] | 6 | 55.8 | 6 | 55.8 | 6 | 55.8 | 6 | 55.7
[6 empty] | 7 | 51.3 | 7 | 51.3 | 7 | 50.3 | 7 | 51.1 | [6 empty] | 7 | 52.2 | 7 | 52.2 | 7 | 52.2 | 7 | 52.2 | [6 empty] | 7 | 55.8 | 7 | 55.9 | 7 | 55.8 | 7 | 55.7
[6 empty] | 8 | 51.3 | 8 | 51.3 | 8 | 50.3 | [8 empty] | 8 | 52.2 | 8 | 52.2 | 8 | 52.2 | 8 | 52.2
[6 empty] | 9 | 51.3 | 9 | 51.3 | 9 | 50.4 | [8 empty] | 9 | 52.2 | 9 | 52.2 | 9 | 52.2
[6 empty] | 10 | 51.3 | 10 | 51.3
[6 empty] | 11 | 51.2
[6 empty] | 12 | 51.2
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-05-17 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-08-24 | [11 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3) | Profundidad | densidad (kg /m3)
1 | 1026.1 | 1 | 1026.1 | 1 | 1026.1 | 1 | 1026 | 1 | 1026 | 1 | 1025.9 | 1 | 1026.1 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025 | 1 | 1025.5 | 1 | 1025.6 | 1 | 1025.4 | 1 | 1025.3 | 1 | 1025.4 | 1 | 1025.3 | 1 | 1025.4
2 | 1026.1 | 2 | 1026.1 | 2 | 1026 | 2 | 1026 | 2 | 1026 | 2 | 1025.9 | 2 | 1026 | 2 | 1025 | 2 | 1025 | 2 | 1025.1 | 2 | 1025 | 2 | 1025 | 2 | 1025 | 2 | 1025 | 2 | 1025.5 | 2 | 1025.6 | 2 | 1025.4 | 2 | 1025.4 | 2 | 1025.5 | 2 | 1025.4 | 2 | 1025.4
3 | 1026.1 | 3 | 1026.1 | 3 | 1026.1 | 3 | 1026 | 3 | 1026 | 3 | 1026 | 3 | 1026.1 | 3 | 1025 | 3 | 1025 | 3 | 1025 | 3 | 1025 | 3 | 1025 | 3 | 1025 | 3 | 1025.1 | 3 | 1025.5 | 3 | 1025.6 | 3 | 1025.5 | 3 | 1025.4 | 3 | 1025.4 | 3 | 1025.4 | 3 | 1025.4
4 | 1026.1 | 4 | 1026.1 | 4 | 1026.1 | 4 | 1026 | 4 | 1026 | 4 | 1026 | 4 | 1026 | 4 | 1025 | 4 | 1025 |  |  | 4 | 1025 | 4 | 1025 | 4 | 1025 | 4 | 1025 | 4 | 1025.5 |  |  |  |  | 4 | 1025.4 | 4 | 1025.5 | 4 | 1025.4 | 4 | 1025.4
5 | 1026.1 |  |  |  |  | 5 | 1026 | 5 | 1026 | 5 | 1026 | 5 | 1026.1 | 5 | 1025.1 |  |  |  |  | 5 | 1025 | 5 | 1025 | 5 | 1025 | 5 | 1025 | [6 empty] | 5 | 1025.5 | 5 | 1025.5 | 5 | 1025.5 | 5 | 1025.4
[6 empty] | 6 | 1026 | 6 | 1026 | 6 | 1026 | 6 | 1026.1 | 6 | 1025.1 |  |  |  |  | 6 | 1025 | 6 | 1025 | 6 | 1025 | 6 | 1025.1 | [6 empty] | 6 | 1025.5 | 6 | 1025.5 | 6 | 1025.5 | 6 | 1025.4
[6 empty] | 7 | 1026 | 7 | 1026 | 7 | 1026 | 7 | 1026.1 | [6 empty] | 7 | 1025 | 7 | 1025 | 7 | 1025 | 7 | 1025.1 | [6 empty] | 7 | 1025.5 | 7 | 1025.5 | 7 | 1025.5 | 7 | 1025.4
[6 empty] | 8 | 1026 | 8 | 1026 | 8 | 1026 | [8 empty] | 8 | 1025 | 8 | 1025 | 8 | 1025 | 8 | 1025.1
[6 empty] | 9 | 1026 | 9 | 1026 | 9 | 1026 | [8 empty] | 9 | 1025 | 9 | 1025 | 9 | 1025
[6 empty] | 10 | 1026 | 10 | 1026
[6 empty] | 11 | 1026
[6 empty] | 12 | 1026.1
Muestreo 1 | [13 empty] | Muestreo 2 | [13 empty] | Muestreo 3 | [13 empty] | Muestreo 4
Fecha |  | 2023-05-17 | [11 empty] | Fecha | [13 empty] | Fecha |  | 2023-11-28 | [11 empty] | Fecha
MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B |  | MR-1 |  | MR-2 |  | MR-3 |  | MR-4 |  | MR-5 |  | MR-6 |  | MR-B
En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 |  | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 |  | Próximo a la costa a la altura de la Playa de El Llano. X: 387.862 Y: 3.155.646 |  | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448
Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l) | Profundidad | Oxígeno disuelto (mg/l)
1 | 7 | 1 | 7.3 | 1 | 7.4 | 1 | 7.5 | 1 | 7.4 | 1 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1 | 6.6 | 1 | 6.6 | 1 | 6.5 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.6 | 1 | 6.6 | 1 | 7.3 | 1 | 7.3 | 1 | 7.4 | 1 | 7.6 | 1 | 7.4 | 1 | 7.2 | 1 | 7.5
2 | 6.9 | 2 | 7.3 | 2 | 7.4 | 2 | 7.5 | 2 | 7.4 | 2 | 7.5 | 2 | 7.5 | 2 | 6.7 | 2 | 6.6 | 2 | 6.6 | 2 | 6.7 | 2 | 6.7 | 2 | 6.6 | 2 | 6.6 | 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 2 | 7.4 | 2 | 7.6 | 2 | 7.4 | 2 | 7.5 | 2 | 7.4
3 | 6.8 | 3 | 7.3 | 3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 3 | 7.5 | 3 | 6.7 | 3 | 6.6 | 3 | 6.6 | 3 | 6.7 | 3 | 6.7 | 3 | 6.6 | 3 | 6.6 | 3 | 7.3 | 3 | 7.3 | 3 | 7.4 | 3 | 7.5 | 3 | 7.4 | 3 | 7.4 | 3 | 7.4
4 | 6.7 | 4 | 7.3 | 4 | 7.4 | 4 | 7.5 | 4 | 7.4 | 4 | 7.4 | 4 | 7.5 | 4 | 6.7 | 4 | 6.6 |  |  | 4 | 6.7 | 4 | 6.7 | 4 | 6.6 | 4 | 6.6 | 4 | 7.3 |  |  |  |  | 4 | 7.5 | 4 | 7.4 | 4 | 7.4 | 4 | 7.4
| 6.7 |  |  |  |  | 5 | 7.5 | 5 | 7.4 | 5 | 7.4 | 5 | 7.5 | 5 | 6.7 |  |  |  |  | 5 | 6.7 | 5 | 6.7 | 5 | 6.6 | 5 | 6.6 | [6 empty] | 5 | 7.5 | 5 | 7.4 | 5 | 7.4 | 5 | 7.4
[6 empty] | 6 | 7.5 | 6 | 7.4 | 6 | 7.4 | 6 | 7.5 | 6 | 6.7 |  |  |  |  | 6 | 6.7 | 6 | 6.7 | 6 | 6.6 | 6 | 6.6 | [6 empty] | 6 | 7.5 | 6 | 7.4 | 6 | 7.4 | 6 | 7.4
[6 empty] | 7 | 7.5 | 7 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7 | 7.5 | [6 empty] | 7 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 6.6 | 7 | 6.6 | [6 empty] | 7 | 7.5 | 7 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7 | 7.4
[6 empty] | 8 | 7.5 | 8 | 7.3 | 8 | 7.4 | [8 empty] | 8 | 6.7 | 8 | 6.7 | 8 | 6.6 | 8 | 6.6
[6 empty] | 9 | 7.4 | 9 | 7.3 | 9 | 7.4 | [8 empty] | 9 | 6.7 | 9 | 6.7 | 9 | 6.6
[6 empty] | 10 | 7.4 | 10 | 7.3
[6 empty] | 11 | 7.4
[6 empty] | 12 | 7.4

## 2023 Sedimentos
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
Control sedimentos simplificado anual
Fecha | 2023-08-24
Puntos de muestreo |  | MR-1 | MR-5 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387407 | 387449 | 387453
| Y: | 3155581 | 3155448 | 3155281
Granulometría
Fracción |  | Porcentaje (%)
>2000 | mm | 0 | 0 | 34.6
1000-2000 |  | 0 | 0 | 31.9
500-1000 |  | 0.5 | 1.7 | 3.6
250-500 |  | 13.3 | 26.7 | 2.3
125-250 |  | 46.4 | 50.8 | 10.9
63-125 |  | 37.3 | 19.2 | 15
< 63 |  | 2.5 | 1.6 | 1.7
Parámetros fisico-químicos
Materia orgánica | % m.s. | 0.08 | 0.1 | 0.13
Potencial redox | mV | 29.1 | 38.7 | 112.3
Control sedimentos completo trienal
Fecha
Puntos de muestreo |  | MR-1 | MR-5 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281
COORDENADAS DEL PUNTO | X:
Y:
Parámetros fisico-químicos
Compuestos de tributilestaño (catión de tributilestaño) | µg/l
Di (2-etilhexil) ftalato | µg/l

## 2023 Organismos
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | 2023
Análisis del componente macrofaunal de la infauna
Grupos zoológicos y taxones |  | Ver documento de PVC
Composición |  | Ver documento de PVC
Diversidad |  | Ver documento de PVC
Abundancia |  | Ver documento de PVC
MUESTREO ANUAL
Fecha
Puntos de muestreo |  | MR-1 | MR-5 | MR-B
Ubicación aproximada del punto de muestreo |  | En el difusor en punta de la conducción de desagüe X: 387.407 Y: 3.155.581 | En dirección sureste con respecto al extremo final de la conducción, coincidiendo con el borde inferior de la pradera de Cymodocea nodosa. X: 387.449 Y: 3.155.448 | Punto de control a 1 km de distancia en dirección aproximada ESE del punto de vertido. X: 387.453 Y: 3.155.281 | Límites Decreto 165/2015
COORDENADAS DEL PUNTO | X: | 387407 | 387449 | 387453 | Máximo/Bueno | Bueno/ Moderado | Moderado/Deficiente | Deficiente/Malo
| Y: | 3155581 | 3155448 | 3155281 | 0.77 | 0.53 | 0.38 | 0.2
M-AMBI |  | 0.95 | - | 0.75
Límites Real Decreto 817/2015
Bueno |  | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Muy bueno/Bueno | Bueno/Moderado | Moderado/Deficiente | Deficiente/Malo
Moderado |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.77 | 0.53 | 0.38 | 0.2
Deficiente |  | 0.38 | 0.38 | 0.38
Malo |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
NCA BIOTA
Los resultados de esta tabla, con la frecuencia que corresponda, deberán volcarse también en la pestaña RD 817-2015
Descripción del área de muestreo
FECHA
Especies sobre las que se efectúa el análisis
Análisis completo (trienal)
Difeniléteres bromados | µg/l
Fluoranteno | µg/l
Hexaclorobenceno | µg/l
Hexaclorobutadieno | µg/l
Mercurio y sus compuestos | µg/l
Benzo(a)pireno | µg/l
Dicofol | µg/l
PFOS | µg/l
Hexabromociclodecano | µg/l
Heptaloro y epóxido de heptacloro | µg/l

## 2023 C. nodosa
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento
Parámetro | Unidades | Fecha | Punto de muestreo | Transecto 1 |  |  | Transecto 2 |  |  | Transecto 3
|  |  |  | Coordenadas de inicio X: Y: Coordenadas finales X: Y: |  |  | Coordenadas de inicio X: Y: Coordenadas finales X: Y: |  |  | Coordenadas de inicio X: Y: Coordenadas finales X: Y:
Cobertura | % | 2023-02-07 | MR-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10
|  |  | MR-6 | 15 | 18 | 15 | 20 | 25 | 22 | 12 | 6 | 5
Cobertura media.
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 15 | 13 | 12
|  |  | MR-6 | 70 | 30 | 40 | 17 | 18 | 30 | 25 | 32 | 30
Cobertura media.
Parámetro | Unidades | Fecha | Punto de muestreo | Transecto 1 |  |  | Transecto 2 |  |  | Transecto 3
|  |  |  | Coordenadas punto 1.1 X: Y: | Coordenadas punto 1.2 X: Y: | Coordenadas punto 1.3 X: Y: | Coordenadas punto 2.1 X: Y: | Coordenadas punto 2.2 X: Y: | Coordenadas punto 2.3 X: Y: | Coordenadas punto 1.1 X: Y: | Coordenadas punto 1.2 X: Y: | Coordenadas punto 1.3 X: Y:
Nº de haces de C. nodosa | nº haces | 2023-02-07 | MR-4 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 15 | 21 | 16 | 13 | 23 | 0 | 23 | 16 | 20
|  |  | MR-6 | 26 | 31 | 21 | 35 | 37 | 30 | 23 | 11 | 8
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12
|  |  | MR-5 | 10 | 9 | 19 | 18 | 0 | 19 | 5 | 11 | 25
|  |  | MR-6 | 57 | 12 | 24 | 44 | 55 | 57 | 25 | 23 | 31
Nº de frondes de Caulerpa spp | nº frondes | 2023-02-07 | MR-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº de hojas de Halophila | nº de hojas | 2023-02-07 | MR-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Densidad de hojas de C. nodosa | haces/m2 | 2022-02-07 | MR-4 | 0 | 57.6 | 369.6 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 408 | 672 | 384 | 353.6 | 772.8 | 0 | 699.2 | 460.8 | 640
|  |  | MR-6 | 915.2 | 1041.6 | 638.4 | 1120 | 1184 | 1056 | 699.2 | 281.6 | 256
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 153.6 | 120 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 404.8 | 563.2 | 515.2 | 302.4 | 201.6 | 832 | 672 | 528 | 504
|  |  | MR-6 | 2496 | 1267.2 | 1344 | 881.6 | 1206.4 | 1857.6 | 1228.8 | 1580.8 | 1382.4
Densidad de C. nodosa | pies/m2 | 2023-02-07 | MR-4 | 0 | 64 | 176 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 240 | 336 | 256 | 208 | 368 | 0 | 368 | 256 | 320
|  |  | MR-6 | 416 | 496 | 336 | 560 | 592 | 480 | 368 | 176 | 128
|  | 2023-08-24 | MR-4 | 96 | 80 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MR-5 | 209.1255 | 304.1825 | 266.1597 | 171.1027 | 133.0798 | 380.2281 | 380.2281 | 285.1711 | 285.1711
|  |  | MR-6 | 832 | 384 | 448 | 304 | 416 | 688 | 384 | 608 | 576
Parámetros medios de la pradera de C. nodosa |  |  | Fechas de muestreo
|  |  | 2023-02-07 | 2023-08-24
Cobertura media |  | % | 8 | 14.5
Densidad de haces de C. nodosa media |  | haces/m2 | 231.1 | 270.2
Densidad de hojas de C. nodosa media |  | hojas/m2 | 447.29 | 670.8
Densidad de pies de C. nodosa media |  | pies/m2

## 2023 Inspección Conducción
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | Fecha | Resumen del informe técnico
2023 | 2023-12-13 | El informe concluye que el estado de conservación es bueno y no existen pérdidas ni roturas apreciables en el tramo de la conducción, produciéndose el vertido por todos los difusores

## Plano
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés

## PLANO PLANTA
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés

## PLANO2
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés

## Observaciones
Nombre del vertido | Conducción de desagüe de Igueste de San Andrés
Titular | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Nº VM | VM-172-TF
Nº de registro | 38.4.38.0168
Tipo de efluente | ARU pretratadas en la ETAR de Igueste de San Andrés
Año de seguimiento | Fecha | Observaciones